江苏国信沙洲2×100万千瓦机组扩建项目

第五批辅机设备（第二批次）及相关工程

标段8：全厂燃煤智能管控及预警防护EPC总承包工程

招标文件

招标编号：JSTCC2400311167-8

（第二卷 技术规范书）

招标人：江苏国信沙洲发电有限公司

招标代理机构：江苏省招标中心有限公司

2024年3月

目  录

第一章  技术规范	1

1  总则	1

2  技术条件	5

3  规范和标准	7

4  技术要求	12

第二章  供货范围	53

1  一般要求	53

2  供货范围（不限于以下内容）	53

3 交货进度	60

第三章  技术资料和交付进度	62

1 一般要求	62

2 技术文件和图纸	62

3 图纸数据清单	63

第四章  设备监造（检验）和性能验收试验	66

1 概述	66

2 工厂检验	66

3 设备监造	67

4 现场调试试验	68

5 性能验收试验	69

第五章  技术服务和技术联络	71

1 投标人现场技术服务	71

2 培训	73

3 设计联络会	73

第六章  项目进度	75

1 工程总进度	75

2 设计进度计划	76

第七章  施工与安装	77

1 概述	77

2 规范和标准	77

3 投标人的责任	77

4  施工安装范围及接口	77

5  项目管理	78

6  分包管理	80

7  方案及措施	81

8  施工场地、力能供应	81

9  设备与物资的管理	82

10  质量管理	83

11  安全文明施工责任协议	83

第八章  工程管理	90

1  总承包实施组织方案	90

2  工程安全管理	91

3  工程文明施工管理	91

4  工程质量管理	91

5  性能指标管理	92

6  工程专项管理规划	92

7  投标人项目组织和管理	92

第九章  施工安全、质量、进度保证及罚则	98

1 安全、文明生产保证及罚则	98

2 施工进度保证及罚则	98

3 质量保证及罚则	98

第十章  分包及外购部件	101

第十一章  招标文件附件	103

第十二章  投标人需提供的专题报告	104

第十三章  技术附录	105

# 第一章  技术规范

## 1  总则

1.1 本技术规范书适用于江苏国信沙洲2×100万千瓦机组扩建项目全厂燃煤智能管控及预警防护EPC总承包工程。它提出了该系统的燃煤智能管控及预警防护系统的设计、性能、制造、检验、安装和调试验收等方面的技术要求。

1.2 本项目采用EPC总承包方式建造，燃煤智能管控及预警防护系统的全部设计、设备采购、安装施工、调试等均由投标人负责。本招标技术规范书包括燃煤智能管控及预警防护系统以内且能满足2×100万千瓦燃煤发电机组燃煤智能管控及预警防护系统正常运行所必须的从初步设计开始到质保期结束所涉及到的所有工作。包括（但不限于）工程的初步设计、优化设计、施工图设计、竣工图和设计联络、设备及材料的采购、监造、运输及贮存、土建建（构）筑物的设计及施工、设备安装及单体调试（并配合分系统、整体调试及168h试运行）、消缺、现场服务、性能保证、编写整个燃煤智能管控及预警防护系统点检维护范围和标准等，负责电厂运行人员的培训和最终交付商业运行，并提供售后服务等，以及满足环保、消防、安全的标准并通过验收。

1.3 投标人资质及业绩要求（以招标公告的投标人资格要求为准）：

1.3.1投标人必须具有中华人民共和国独立法人资格，投标人具有独立订立合同的能力。

1.3.2投标人必须具有电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具备相应的工程总承包能力(提供资质证书复印件加盖公章)。

1.3.3投标人具有完善的质量保证体系，须具有ISO9001质量管理体系、ISO14001环境、ISO45001职业健康安全管理体系的认证证书、信息安全管理体系认证证书等（以上均须在有效期内）。

1.3.4投标人自2017年1月1日至2023年6月31日期间，须至少具有国内600MW及以上机组燃煤火电厂燃料智能化管控系统（系统内包含煤场分区管理或三维建模及动态展示等管控功能）的投运业绩3份，业绩项目中必须有1个及以上为EPC总承包工程。业绩设备运行状况良好，在安装调试运行中未发现重大的安全质量问题。

1.3.5投标人在递交投标文件时，须同时提交符合业绩要求的投运业绩相关文件的证明材料（包括合同封面、工程范围和签字盖章页），并提供业主使用反馈意见（业主单位盖章）。业绩清单中还应包括用户联系方式、设备型号、供货范围、交货日期及投运时间等，以证明其满足本次招标的资格要求。

1.3.6如投标人提供资质和业绩的证明材料不符合要求，其投标文件将被视为无效。

1.3.7本次招标不接受投标人组成联合体投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标包投标，否则，相关投标均无效。

1.3.8本工程分包的要求如下：

（1）投标人不得将燃煤智能管控及预警防护系统的设计、施工业务等合同的主体部分进行分包，投标阶段需提供分包单位授权书和业绩证明；

（2）对其余需分包的安装项目，需满足资质要求，分包单位必须具有不少于2个同类项目的业绩；

（3）分包单位需经招标人同意，如招标人不同意，需更换分包单位（提供书承诺）。

1.4投标人近5年内不曾在任何合同中违约或因自身的原因而使任何合同被解除（提供承诺书或相关证明材料）。

1.5投标人应对招标文件逐条响应、细化、补充、说明。投标人复印或拷贝招标文件的技术文件作为其投标的技术文件的全部内容，评标委员会有权否决其投标。投标文件的格式、排序及序号要与招标文件一致，不用序号可注为不适用，但不能删除，若要增加，可在该部分的末尾醒目增加、补充。投标文件的电子版应采用Word、Excel、PDF文件格式，招标人应保证各种格式文件的一致性，如有不同将以标准高的文件为准。

1.6 投标人如未对本技术规范书提出偏差,将认为投标人完全响应本技术规范书和标准的要求，如对本技术规范书有偏差(无论多少)都必须以书面方式清楚地表示在本技术规范书的 “差异表”中，并说明原因，否则招标人将认为投标人提供的产品完全符合本技术规范书和标准的要求。

1.7本技术规范书中提出的是最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用标准，投标人应提供满足本技术规范书技术要求和所列标准的高质量和最新工业标准的产品及其相应服务。对国家有关安全、消防、环保、劳动卫生等强制性标准，必须满足其要求，并满足当地政府出台的相关要求。投标人所执行的标准与本技术规范书所要求的标准不一致时，经招标人同意后才能执行。

1.8投标人须执行本技术规范书及其所列标准，如其中有矛盾时，则按较高标准执行。投标人应严格遵守本技术规范，如提出修改要求，须以书面形式提出并征得对方同意。投标人所提供的投标文件前后有不一致的地方，应以更有利于设备安装运行、工程质量为原则，由招标人确定。

1.9如果投标人中标，双方合同签订后1个月内，投标人按本技术规范书相关章节明确的要求，提出合同设备/系统的设计、制造、检验/试验、装配、施工、安装、调试、试运、验收、试验、运行和维护等采用的标准规范目录给招标人进行确认。

1.10合同签订前后，投标人都应按照招标人要求的时间、内容深度等提供其所需的相关资料，并按招标人施工进度要求随时修正。

1.11 在签订合同之后，招标人保留对本技术规范书提出补充要求和修改的权利，投标人应承诺予以配合，无条件响应，但价格不作调整。

1.12 本技术规范书为商务合同的附件，与合同正文具有同等法律效力。

1.13 投标人已充分考虑设备采用的专利及知识产权权属及其涉及到的全部费用，投标人保证招标人不承担本项目相关专利及知识产权的一切法律上和经济上的责任。

1.14投标人应对燃煤智能管控及预警防护系统的整套系统和设备（包括附属系统与设备）负有全责，即包括分包（或采购）的产品。所有外购设备按至少三家主流厂商进行报价（如招标文件已规定厂家，则应按规定范围内厂家进行报价），投标前投标人与推荐品牌/厂家进行充分询价，投标书中分别报价并以最高报价计入投标总价。在合同执行阶段，原则上不再调整品牌/厂家，投标人不得以价格因素拒绝选用相应的品牌产品，最终设备品牌/厂家及型号的选定应由招标人确定，不得引起商务价格调整。

1.15 如无特殊说明本工程所指的进口品牌均为原装进口产品。对于进口设备应提供原产地证明材料、原产地商会证明和海关报关单，供货合同和发票等。如在使用过程中发现有虚假行为，必须免费进行更换，并承担相应的损失。

1.16投标人不得擅自更换、增减招标人推荐的品牌/厂家。若推荐的品牌/厂家经查证主体不存在、不具备生产能力或产品存在明显质量问题的，投标人应在标前澄清提出，双方协商增补满三家的合格品牌/厂家，最终由招标人确定。

1.17本项目范围内的设备材料在推荐表中未列出的，投标人应详尽列出，推荐三家及以上优质品牌/厂家供招标人选择，最终由招标人确定。

1.18招标人有权参加本工程投标人分包项目的招投标、协议谈判工作。投标人应提前一周通知招标人参加，不管招标人参加与否，其结果必须得到招标人确认。

1.19招标人有权参与投标人组织的所有设备招标活动和技术协议谈判。设备材料采购过程中，投标人应在计划发标前14天将招标文件书面报送招标人审查确认。招标人有权对无法满足本项目要求的投标提出否决意见，对于此类否决意见投标人必须采纳。

1.20投标文件必须用中文进行编写，所有数据的单位均采用法定计量单位。

1.21招标人拥有对本技术规范书的解释权，只有招标人有权修改本技术规范书。合同谈判将以本技术规范书为蓝本，作为合同的一个附件，并与合同文件具有相同的法律效力。双方共同签署的会议纪要、补充文件等也与合同文件具有相同的法律效力，原则上按时间先后顺序确定优先级，时间越早优先级越低。

1.22本项目采用KKS编码电厂标识系统，按照《电厂标识系统编码标准》GB/T 50549-2020执行，深度到部件级。投标人在中标后提供的技术资料（包括图纸）和设备的标识都必需有电厂标识系统编码。编制范围为投标人供货范围内所有设备及其部件、阀门、管道、控制设备和构筑物等，KKS编码由设计院统一协调，并提供相应电子版资料。投标人在设计、制造、运输、安装、试运及项目管理等各个环节使用电厂标识系统编码。具体标识原则、方法和内容由设计方提出要求，投标人对电厂标识系统编码标识代码的唯一性、规律性、准确性、完整性和可扩展性负全责。投标人必须按照招标人提供的“设备编码标识系统”对设备及其附件进行编码，并将本体编码标注在金属铭牌上。

1.23投标人应采用安全可靠、成熟先进的技术，造价合理，便于运行维护。

1.24安全质量技术要求：

1.24.1所有的设备、材料应是新的、完整的，并具有成熟的应用业绩。

1.24.2优化设计时充分考虑运行、检修方便，预留合适的巡检、施工检修及运输通道。

1.24.3以“本质安全”为目标，保证施工及生产安全措施齐全、可靠。

1.24.4积极采用“五新”（新技术、新工艺、新流程、新装备、新材料）技术，并使用节能产品。

1.24.5主体工程按30年寿命进行设计。

1.24.6所有设备、设施及设计必须满足国家能源局2023年3月9日颁布的《防止电力生产事故的二十五项重点要求及编制释义》、重大危险源等强制性规范和条文的要求。

1.25投标人提供的设备必须满足国家标准及相关行业标准管理的要求。重点如下：

1.25.1控制柜的铭牌、编号、内部接线、布局、接线图、门上的电力符号、锁具等均要按照GB的要求制造安装，具体要求由招标人在设计联络会上提供。

1.25.2设备阀门颜色、转向指示、开关标注、铭牌、护栏、防护罩、阀门配套锁定装置等均要按照GB的要求制造安装，具体要求由招标人在设计联络会上提供。

1.25.3仪表刻度等均要按照GB的要求制造安装，具体要求由招标人在设计联络会上提供。

1.26 三维数字化电厂要求

本节相关要求应满足设计院对本项目进行数字化电厂设计的模型要求。

1.26.1 建模范围

投标人三维建模的范围应该涵盖供货的主体设备，以及投标人设计供货范围内的设备附属支撑结构、管道系统和支吊装置、阀门管件及附属设备（包括本体范围内的电缆桥架及电缆竖井）。

1.26.2 建模内容

投标人应将建模范围内的所有设备、管道、结构、阀门、电缆桥架及电缆竖井等完成三维数字化建模。三维数字化电厂就是要建立一个和现实物理电厂相同的三维虚拟电厂，三维模型建立的正确性直接影响设计的准确性和数字化电厂的运行管理。因此投标人的三维建模工作不仅要全面反映供货范围内的所有内容，而且要精确的如实反映设备的外观尺寸、摆放位置、接口定位、支撑结构和管道布置等。

1.26.3 建模深度

厂家在建模时主要是保证三维模型的外观尺寸与实际尺寸一致（设备内部详细结构可以不建模），需要保温的要以保温后的尺寸为准。钢结构不需要详细的节点设计，但可以示意节点区域（螺栓连接区域）。特别要注意的是设备与管道的接口定位尺寸和规格、桥架及竖井尺寸接口要准确。

1.26.4 模型移交

设计院采用的是PDMS进行三维设计，各主机厂可以采用PDMS建模也可以利用已有的三维软件进行建模，但最终提给设计院的三维模型文件格式必须满足PDMS直接读取而不需要再进行转换工作。

提供可拆解到零部件的三维可拆解模型。

本节相关要求应满足设计院对本项目进行数字化电厂设计的要求。以上发生的所有三维建模费用均包含在本次投标报价中。

1.27为保证本项目燃煤智能管控及预警防护系统网络功能要求，本项目投标厂家要求必须通过相关信息安全管理体系认证，提供证明文件。

1.28燃煤智能管控及预警防护系统的质保期为每套机组通过168小时试运行通过、交付商业运行后的12个月。质保期内发生的备件和材料费用由投标人负责。

1.29本项目采用监理制，监理单位代表招标人，依据国家工程项目建设文件、有关工程建设法律、法规和工程建设合同、施工技术协议，对本工程建设实施全过程管理。

1.30本工程项目相关的政府备案、验收及取证等，其中包含工程开工许可、安评、职业健康、环保、消防的备案、报审、验收及工程总体竣工验收等均由投标人负责完成。

1.31本期扩建工程的目标是创国优金奖，投标人应充分挖掘亮点，提供争创科技成果、专利等资料及论文，积极无偿配合招标人开展本项目涉及专利申报、科技创新成果项目及QC攻关、创优材料收集申报等工作。投标方需承诺，在本项目中通过搭建的燃煤智能管控及预警防护平台，以及优化布置的视频监控、温度场测温、可燃气体等测量装置，利用拟合出的边界条件，实现重要监控数据的采集、分析、报警，并据此承诺获得省（部）级中文核心期刊1篇、国家优秀专利1项、计算机软件著作权1项，所获奖项由投标方全过程申报并在约定时间内获取。投标人在施工过程中的安全设施配置、标志、标识等应按照招标人工作标准执行。

1.32本工程全面采用二维码标识系统，投标人将二维码标识铭刻在设备及组件铭牌上。二维码标识原则、方法和内容在第一次设计联络会上讨论确定。

1.33投标人配套电动机应满足下列总的要求：

| 项目 | 功率等级 | 电压等级 | 绝缘等级 | 温升等级 | 型式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AC | 200kW及以上 | 10kV | F | B | 全封闭，外壳防护等级为IP55。 |

## 2  技术条件

本项目厂址位于江苏省苏州张家港市锦丰镇沙洲电厂西南侧扩建端，场地东起沙洲电厂二期工程西侧围墙，南至沿江公路，西、北至沙洲电厂货运道路。本项目场地地势低平，北侧部分为二期工程施工场地，现已全部退还复耕，场地地面标高约2.70m；南侧部分为农田，场地地面标高约2.10m~2.50m。交通便利，水系发育。

张家港市地处亚热带南部湿润气候区，季风环流是支配境内气候的主要因素，四季分明，雨水充沛，气候温和，无霜期长，日照充足，是典型的海洋性气候。受季风影响十分明显，冬季盛行东北风和西北风，春夏两季为东南风。

张家港气象站位于张家港市东郊，北距厂址约16km，区间地势平坦。根据该站1966～2011年观测资料统计，各气象要素特征值如下。

（1） 累年平均气压（Pa）：	 101590

（2） 气温（℃）

累年平均气温：	 15.6

累年极端最高气温：	 38.7	（2010.08.13）

累年极端最低气温：	-11.3	（1969.02.06）

累年平均最高气温：	 19.9

累年平均最低气温：	 12.2

累年最热月平均气温：  27.8    （7月）

累年最冷月平均气温：  2.9     （1月）

30年一遇最低气温：   -10.5

（3） 水汽压（Pa）

累年平均水汽压：	 1650

累年最大水汽压：    4380	  （1959.07.30）

累年最小水汽压：    80	  （2009.01.24）

（4） 相对湿度（%）

累年平均相对湿度：        78.5

累年最小相对湿度：         9

累年最热月平均相对湿度：   83（7月）

累年最冷月平均相对湿度：   76（1月）

（5） 降水量（mm）

累年平均降水量：       1067.7

累年最大年降水量：     1748.0

累年最小年降水量：     640.0

累年最大一日降水量：   184.1

24小时最大降水量：     208.9

最大连续降水量：       393.4

最多年降水日数：       140天

最长连续降水日数及雨量：  15天  144.1

（6） 日照（h）

累年平均日照时数：   1933.1

（7） 蒸发量（mm）

累年平均蒸发量：      1409.1

最大年蒸发量：        1699.1

（8） 雷暴（d）

累年平均雷暴日数：    29

累年最多年雷暴日数：   45

（9） 累年最大积雪深度（cm）：31

（10） 风速（m/s）

累年平均风速：      3.3

累年实测10m高10min平均最大风速：21.0

累年瞬间极大风速	32.1

50年一遇10m高10min最大风速	22.2

50年一遇风压计算值	0.31

根据GB50009-2012，工程区基本风压	0.45

本项目基本风压建议取值		0.45

100年一遇10m高10min最大风速	23.0

100年一遇风压计算值		0.33

根据GB50009-2012，工程区100年一遇风压	0.50

本项目100年一遇风压建议取值	0.50

（11） 风向

累年全年主导风向：  ESE   （频率10％）

累年夏季主导风向：  ESE，SSE  （均为频率14％）

累年冬季主导风向：  NNW （频率11％）

## 3  规范和标准

3.1 概述

3.1.1 本工程实施过程中执行的所有规范（包括中国法律、标准、规范、规程）在合同签定前应为最新版本，如本招标文件所列相关规范已不是最新版本，则应以最新版本为准。

3.1.2建筑、结构执行中国电力行业标准、中国国家规范及地方规范。

3.1.3与安全、环保、健康、消防等相关的事项必须执行中国国家及地方有关法规、规范。

3.1.4设备和材料执行设备和材料制造商所在国标准。如有采用当地制造厂标准的应在设备或材料交付前2个月提供详细的标准细则，包括英文版和中文版。

3.1.5其它未注明的标准按国标、部标或行业标准执行。

3.1.6 现场验收试验，凡未另行规定的，均按照技术文件中所列出的有关标准进行，检验试验所使用的标准应由招标人确定。

3.2 强制性标准

3.2.1 环境保护必须采用中国规范（GB）

GB3095-2012		环境空气质量标准

GB3838-2002	    地表水环境质量标准

GB12348-2008	    工业企业厂界环境噪声排放标准

GB13223-2011 	火电厂大气污染物排放标准

GB8978-1996		污水综合排放标准

中华人民共和国工程建设标准强制性条文 电力工程部分2011年版

3.2.2 投标人还应服从中国的劳动安全标准、防火标准及其他强制性规定。

3.3 可接受的标准和规范表

3.3.1 投标人可遵循不低于下列标准和规范及要求的其他相关标准：

燃煤智能管控及预警防护系统的设计、制造、包装、运输、安装、验收应符合下列标准、规范和有关的中国国家标准(GB)及行业标准的要求:

GB 50660-2011        大中型火力发电厂设计规范

GB 50229-2019        火力发电厂与变电站设计防火标准

DL/T 5339-2018       火力发电厂水工设计规范

GB 50084-2017        自动喷水灭火系统设计规范

JB4149-2010          臂式斗轮堆取料机 技术条件

GB 213-2008          煤的发热量测定方法

GB 1574-2007         煤灰成分分析方法

GB 474-2008          煤样的制备方法

GB 3715-2007         煤质及煤分析有关术语

GB 475-2008          商品煤样人工采取方法

GB 50311-2007        综合布线系统工程设计规范

GB 8567-2006         计算机软件文档编制规范

GB 9385-2008         计算机软件需求规格说明规范

GB 9386-2008         计算机软件测试文档编制规范

GB 8566-2007         信息技术软件生存周期过程

GB 13502-1992        信息处理程序构造及其表示的约定

GB 14085-1993        信息处理系统计算机系统配置图符号及约定

GB 10112-1999        术语工作原则与方法

GB 13725-2001        建立术语数据库的一般原则与方法

GB 20988-2007        信息安全技术信息系统灾难恢复规范

GB 16895.17-2002     建筑物电气装置第5部分：电气设备的选择和安装第548节：信息技术装置的接地配置和等电位联结

GB 19715.1-2005      信息技术信息技术安全管理指南第1部分:信息技术安全概念和模型

GB 19715.2-2005      信息技术信息技术安全管理指南第2部分：管理和规划信息技术安全

TIA/EIATSB-67        无屏蔽双绞线UTP端到端系统功能检测标准

ISO/IEC11801         国际标准组织结构化布线标准

DL/T774-2015         火力发电厂热工自动化系统检修运行维护规程

DLJ52				 电力建设施工及验收规范

SDG17－88            电力建设施工及验收规范

GB985				 气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式与尺寸

GB986				 埋弧焊焊缝坡口的基本形式和尺寸

GB3323				 钢溶化焊对接接头射线照相和质量分级

GB11345				 钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级

GB1184				 形状和位置公差、未注公差的规定

GB1801				公差与配合尺寸至500mm孔、轴公差带与配合

GB/T1804			一般公差线性尺寸的未注公差

GB1764				漆膜厚度测定法

GB8923				涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级

JB/ZQ4286			包装通用技术条件

GB4720				电控设备第一部分低压电器电控设备

GB7251				低压成套开关设备

GBJ55				工业与民用通用设备电力装置设计规范

GB3859				半导体电力变流器

SD19		    	电测量仪表装置设计技术规程

GB4942.2—85        低压电气外壳防护等级

GB2421              电工电子产品基本环境试验规则  总则

GB2421              工业过程测量和控制装置的电磁兼容性

GB3836-1.3          电气设备标准

DL/T  5187.1－2016  火力发电厂运煤设计技术规程 第1部分:运煤系统

GB4796              电工电子产品环境条件

GB5096－93          环境噪声标准

GB/T4720－1984      低压电器电控设备

GB699               优质碳素结构钢技术条件

GB6388-86           运输包装收发货标志

引进技术设计制造的设备，需符合以下标准

AISC				美国钢结构协会

AISI				美国钢铁工程师学会

ANSI				美国国家标准协会

ASHRAE				美国采暖、制冷与空调工程师学会

ASME				美国机械工程师学会,锅炉和压力容器规程

ASTM				美国材料试验学会

AWS				    美国焊接学会

CEMA				美国运输设备制造厂学会

CMAA				美国起重机制造商协会

DIN				    德国工业标准

DL					电力行业标准

HIS				    液压标准协会

ICEA				美国绝缘电缆工程师学会

IEC				    国际电工委员会

IEEE				美国电气与电子工程师协会

ISA				    美国仪器协会

ISO				    国际标准化组织

JB					机械部（行业）标准

MPTA				美国机械动力装置学会

MSHA				美国矿山安全和健康法规

NEMA				美国全国电气制造厂学会

NFPA				美国全国防火学会

OSHA				美国劳工部职工安全和健康管理

RMA				    美国橡胶制造厂协会

SSPA				美国钢结构油漆协会

UBC				    美国统一建筑代码

USBM				美国矿山局

T／CEC 156.1-2018　 火力发电企业智能燃煤系统技术规范　第1部分：智能燃煤系统结构和功能

T／CEC 156.2-2018　 火力发电企业智能燃煤系统技术规范　第2部分：燃煤接卸输送和掺配设备

T／CEC 156.3-2018   火力发电企业智能燃煤系统技术规范　第3部分：燃煤计量和质量检测设备设施

T／CEC 156.4-2018　 火力发电企业智能燃煤系统技术规范　第4部分：储煤场设备设施

T／CEC 156.5-2018　 火力发电企业智能燃煤系统技术规范　第5部分：智能经管控平台

T／CEC 156.6-2018   火力发电企业智能燃煤系统技术规范　第6部分：燃料管理信息系统

NB/T 10376-2019 	封闭式储煤设施安全检测系统通用技术条件

GB／T50314-2000     《智能建筑设计标准》

上述标准及规范均为设备交货前的最新有效版本，仅对设计、设备、材料提出了最低的要求，如果投标人提出更加经济合理的设计、材料、制造工艺等，同时又能使投标人提供的设备达到本招标书的要求，并确保长期安全连续的运行，在征得招标人同意后，投标人可以不全部使用上述标准和规范。

3.3.2 除3.3.1所列标准外，投标人设计、制造的设备还应满足下列规程：

《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》（1996版）

《火力发电厂职业安全设计规程》（DL 5053-2012）

《电力建设施工及验收技术规范》

《大中型火力发电厂设计规范》（GB50660-2011）

《火力发电厂运煤设计技术规程》（DL/T 5187.1-2016）

《发电厂保温油漆设计规程》（DL/T 5072-2019）

《钢结构设计标准》（GB50017-2017）

《电工电子产品环境试验第2部分：试验方法试验A：低温》（GB 2423.1-2008）

《综合布线系统工程验收规范》（GB50312-2007）

投标人应提供设计制造的规范、规程和标准等清单。在采用上述所列标准有矛盾时，投标人应将这些矛盾之处在投标文件中写清对比说明提交招标人，由招标人决定。

3.3.3 仪表和控制系统还应满足以下标准

ISA          美国仪表协会

RP7.1		 气动控制回路压力试验

RP12.1	     危险环境中的电气仪表

RP42.1	     仪表管配件（螺纹连接）的名词

RP55.1	     数字处理计算机的硬件测试

S5.1		 仪表符号与标记

S5.3		 过程控制用二进制逻辑图

S5.4		 仪表回路图

S12.11	     危险粉尘场所中的电气仪表

S20		     过程测量和控制仪表、一次元件及控制阀的规范格式

S50.1		 电子式工业过程仪表模拟信号的兼容性

S51.1	     过程仪表术语

NEMA         国家电气制造商协会

ICSI	     工业控制及系统的一般标准

ICS2		 工业控制装置、控制器及组件的标准

ICS4		 工业控制设备及系统的端子排

ICS6		 工业控制及系统的机壳

NFPA         国家防火协会

UL           风险担保人试验室

44		     橡皮绝缘电线电缆安全标准

486A		 铜导体用连接装置和焊片

IEC          国际电气技术委员会

IEEE         电气及电子工程师协

NEMA         美国全国电气制造商协会

TCP/IP       网络通讯协议

IEEE802      局域网标准

## 4  技术要求

4.1 系统概况和相关设备

卸煤系统：本期工程利用一二期已有的卸煤泊位及卸船机接卸燃煤，不新建卸煤码头及卸煤设施。已有的二个泊位年通过能力约为1063万吨，可满足一二期（2×600MW+2×1000MW）、本期（2×1000MW）机组年耗煤量的要求（设计煤种年耗煤量1052万吨）。

卸煤码头至二期T10转运站的带式输送机已建成，二期T10转运站已预留有去本期煤场的卸煤带式输送机位置，T10转运站至本项目煤场的带式输送机为本项目新建。带式输送机双路布置，规格为：B=1800mm，V=3.5m/s，Q=3840t/h。

现有T10转运站在14.10m层预留有1路带式输送机接至本期工程卸煤。本期工程卸煤系统带式输送机按双路布置，一路运行一路备用。对二期T10转运站进行改造，实现码头来煤通过C13AB带式输送机后可以向本期C31AB带式输送机卸煤，同时保留C13AB带式输送机向二期C16AB带式输送机直接加仓功能。

贮煤系统：本工程在厂内布置二个120m直径的圆形煤场。两个120m直径的全封闭圆形煤场，每个煤场内设堆取料机1台，堆料出力为3840t/h，取料机出力为1500t/h，同时每个圆形煤场设置地下紧急出料口。圆形煤场侧墙堆高约18m，煤堆最高点约34m，每个圆形煤场贮煤量约17万吨，总贮煤量34万吨，可满足2×1000MW机组约22天耗煤量要求。

进每个圆形煤场带式输送机单路布置，规格为：B=1800mm，V=3.5m/s，Q=3840t/h。出每个圆形煤场带式输送机单路布置，规格为：B=1400mm，V=2.5m/s，Q=1500t/h。

上煤系统：出力考虑设置为1500t/h，选择带式输送机参数：B=1400mm, V=2.5m/s，Q=1500t/h。

筛碎系统：本工程新建的碎煤机室内共设置2套筛碎设备，筛分设备选择出力为1500t/h的滚轴筛，破碎设备选择出力为1000t/h的环锤式碎煤机。碎煤机下设置土建减震平台。

4.2 煤质资料及耗煤量

4.2.1 煤质资料

| 检测项目 | 符号 | 单位 | 设计煤 （C-22-0174） | 校核煤1 （C-22-0175） | 校核煤2（C-22-0176） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 全水分 | Mt | % | 14.8 | 25.1 | 12.8 |
| 空气干燥基水分 | Mad | % | 7.25 | 15.27 | 5.43 |
| 收到基灰分 | Aar | % | 19.58 | 13.05 | 20.50 |
| 干燥无灰基挥发分 | Vdaf | % | 38.50 | 41.13 | 38.60 |
| 收到基碳 | Car | % | 53.11 | 48.30 | 54.22 |
| 收到基氢 | Har | % | 3.09 | 2.85 | 3.23 |
| 收到基氮 | Nar | % | 0.64 | 0.57 | 0.67 |
| 收到基氧 | Oar | % | 7.88 | 9.20 | 7.33 |
| 全硫 | St,ar | % | 0.90 | 0.93 | 1.25 |
| 收到基高位发热量 | Qgr,v,ar | MJ/kg | 20.89 | 18.95 | 21.45 |
| 收到基低位发热量 | Qnet,v,ar | MJ/kg | 19.91 | 17.79 | 20.49 |
| 哈氏可磨指数 | HGI | / | 69 | 65 | 56 |
| 煤灰熔融特征温度/变形温度 | DT | ℃ | 1170 | 1170 | 1250 |
| 煤灰熔融特征温度/软化温度 | ST | ℃ | 1210 | 1220 | 1260 |
| 煤灰熔融特征温度/半球温度 | HT | ℃ | 1290 | 1230 | 1270 |
| 煤灰熔融特征温度/流动温度 | FT | ℃ | 1300 | 1240 | 1280 |
| 煤灰中二氧化硅 | SiO2 | % | 49.32 | 42.74 | 47.05 |
| 煤灰中三氧化二铝 | Al2O3 | % | 23.74 | 23.81 | 25.28 |
| 煤灰中三氧化二铁 | Fe2O3 | % | 10.36 | 12.79 | 10.63 |
| 煤灰中氧化钙 | CaO | % | 7.40 | 8.51 | 7.93 |
| 煤灰中氧化镁 | MgO | % | 1.15 | 2.09 | 1.13 |
| 煤灰中氧化钠 | Na2O | % | 0.60 | 0.87 | 0.69 |
| 煤灰中氧化钾 | K2O | % | 1.23 | 0.97 | 1.34 |
| 煤灰中二氧化钛 | TiO2 | % | 1.19 | 1.30 | 1.25 |
| 煤灰中三氧化硫 | SO3 | % | 3.95 | 5.93 | 3.55 |
| 煤灰中二氧化锰 | MnO2 | % | 0.052 | 0.076 | 0.060 |
| 煤灰中五氧化二磷 | P2O5 | % | 0.087 | 0.140 | 0.143 |
| 煤中氯 | Clar | % | 0.028 | 0.042 | 0.056 |
| 煤中汞 | Hgar | µg/g | 0.131 | 0.157 | 0.153 |
| 煤中氟 | Far | µg/g | 119 | 57 | 108 |
| 煤中砷 | Asar | µg/g | 3 | 7 | 11 |

4.2.2 耗煤量

| 项目 | 小时耗煤量（t） |  | 日耗煤量（t） |  | 年耗煤量（104t） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机组容量（MW） | 1×1000 | 2×1000 | 1×1000 | 2×1000 | 1×1000 | 2×1000 |
| 设计煤种 | 388.11 | 776.22 | 7762.2 | 15524.4 | 194.055 | 388.11 |
| 校核煤种1 | 436.93 | 873.86 | 8738.6 | 17477.2 | 218.47 | 436.94 |
| 校核煤种2 | 378.48 | 756.96 | 7569.6 | 15139.2 | 189.24 | 378.48 |

4.3 总的技术要求

4.3.1国信沙洲电厂2×100万千瓦燃煤发电机组扩建工程全厂燃煤智能管控及预警防护EPC总承包工程招标范围包括：一套输煤安全预警系统、一套煤场安全监测系统、一套燃煤智能管控及预警防护平台、一套智能配煤掺烧系统以及相关控制系统、通信网络的连接。并将招标人已采购的一套煤场智能管控一体化系统、燃煤采制化和入厂入炉煤智能称重系统的信息进行接入与融合。本工程包括系统设计、设备供货、安装施工、系统调试、试运转、验收等所有相关工作，确保系统完善，功能完整。投标人将所有涉及电厂燃料安全生产运行与管理的各类信息数据进行整合为一个综合数据燃煤智能管控及预警防护平台的要求，将以上各个智能燃料管理项目进行合并，通过燃煤智能管控及预警防护平台进行管理，为将来电厂发电综合数据智能管理平台提供统一、完整、全面的燃料储运设备运行管理信息数据做准备。具体项目内容主要包括：

4.3.1.1投标方负责将煤场智能管控一体化系统已有设备、系统数据接入本燃煤智能管控及预警防护系统用，招标方仅在本系统中即可对煤场智能管控一体化系统中的设备、平台、数据进行调用、监视、控制，投标方对系统的接口、开发、融合工作单独列项、分项报价。煤场智能管控一体化系统已由招标方提供：包括堆取料机定位测量系统、料场三维激光扫描系统、堆取料安全防护系统、煤流量检测系统、取料机数据采集处理器、堆取料机上温度检测系统、堆取料机无人值守软件程序及各项应用软件、控制系统交换机及上层网络。

4.3.1.2 投标方应提供煤场粉尘、烟雾浓度检测系统、可燃气体检测系统（包含CO、CH4）、明火煤监测系统、挡煤墙温度监测系统及安全监测平台以及补充两套包含一氧化碳传感器、氧气传感器、粉尘浓度传感器及相应的报警装置（堆取料司机室3m内应安装并接入系统保证功能正常）。煤场安全监测系统中堆取料司机室可燃及有害气体检测系统（包含了CO、CH4、SO2有毒有害气体检测系统）、煤场红外热成像测温系统、煤场安全监测平台已由斗轮机厂家配供。投标方需对上述系统进行接入与融合。

4.3.1.3 投标方提供一套输煤安全监测系统，投标人应在输煤皮带、煤仓间设置集工业级在线可见光视频中融合温度场数据，并以数据矩阵融合视频画面形式实时显示的安全监测系统，配备网络交换机、软件平台及平台服务器、语音播报装置，对燃煤、输煤设备进行实时分析监控，实现全厂输煤系统安全预警功能。

当监测温度达到预设的报警温度阀值时通过智能监测系统软件发出告警信号，提醒运行人员，同时就地语音播报音箱可以发出声音提醒，同时将报警信号传送至全厂消防控制系统，集控室消防报警主机可以显示相应报警位置信息，由消防主机联动就地喷淋系统，最终实现灭火、降温。为了配合配煤控制方式要求，投标方还应提供主厂房煤仓间煤斗连续料位计，料位计采用原装进口产品，最终选型由招标方确定。连续料位计应采用雷达波式料位计，每台料位计具有就地显示和信号送入输煤程控和机组DCS系统显示煤位。投标方应提供全厂输煤皮带机就地控制箱（含控制箱内元器件，具体元器件型号及原理，最终根据设计院施工图确定并生产）及全厂输煤皮带警铃（灯光）系统。

4.3.1.4 新建一套燃煤智能管控及预警防护平台，将输煤安全监测系统、煤场安全监测系统、煤场智能管控一体化系统（由招标人提供）、智能采制化系统（招标人提供）、入厂入炉煤智能称重系统（招标人提供）等统一至燃煤智能管控及预警防护平台进行数据及设备的管控，同时设置一系列接口与输煤程控DCS系统、SIS、MIS系统实现通讯，开发一套智能配煤掺烧系统，最终实现燃料运行过程数字化及燃料堆取策略及配煤掺烧智能化。投标人需自行估算与上述系统（包括但不限于）对接可能产生的相关费用并包含在总价中。

4.3.1.5 投标人提供与设备相关的系统硬件和软件、连接件、设备安装所需的支撑件和安装件、系统连接所需的材料等。

4.3.2  投标人提供的燃煤智能管控及预警防护系统与招标人设备（工业电视、门禁、输煤程控DCS、厂级信息管理系统SIS、智能采制化系统、入厂入炉煤智能称重系统、其他智能巡检系统等）之间的连接设备（接口机、防火墙、隔离网闸、光纤、网线、光电转换器、电缆及其附件等）均由投标人提供，招标人与投标人的设计、供货和施工分界点在招标人机柜上。投标人在投标文件中应详细说明需要招标人设备提供的接口形式。分界界限内的所有仪表、就地控制设备、电缆、桥架及必需的其他附件均由投标人负责设计和供货。

4.3.3总的要求

4.3.3.1投标人提供的设备应功能完整，技术先进，并能满足人身安全和劳动保护条件。

4.3.3.2	所有设备均应正确设计、制造和安装，在正常工况下均能安全、持续运行，而不应有过度的应力、振动、温升、磨损、腐蚀、老化等其他问题，招标人欢迎投标人提供优于本规范书要求的先进、成熟、可靠的设备及部件。投标人需充分考虑封闭煤场的防爆性能，原则上所有设备按封闭煤场防爆标准要求执行，如不需执行的必须明确进行说明，未明确说明的视作按防爆标准要求执行。

4.3.3.3	投标人提供的燃煤智能管控及预警防护系统将作为智慧电厂的一个子系统，负责将输煤

安全监测系统（投标人提供）、煤场安全监测系统（投标人提供）、配煤掺烧系统（投标人提供）、入厂煤质智能采制化（招标人提供）、入厂入炉煤智能称重系统（招标人提供）、斗轮机无人值守系统（招标人提供）、煤场定位系统（招标人提供）、煤场智能盘煤系统（招标人提供）、煤场安全监测系统（招标人提供）、数字化煤场三维展示系统（招标人提供）等项目进行合并，通过一套燃煤智能管控及预警防护平台进行统一管理，为将来智慧电厂平台提供统一、完整、全面的燃料储运设备运行管理信息数据做准备。

4.3.3.4	燃煤智能管控及预警防护系统需要通过智能化、可视化、信息化的管理方式取代人为作业模式。整套系统的完成将实现从燃煤智能管控及预警防护系统下发数据及任务指令,由DCS实现燃料整体的全自动运行，包括燃料入厂、输煤系统联动、斗轮机自动堆、取、输送及多斗轮机协同作业等功能；通过煤场智能盘点系统实现煤场料堆数据的实时盘点，盘点结果能够与斗轮机无人值守系统进行数据互联互通，实现指导斗轮机堆取料作业功能；通过煤场安全监测系统采集煤场环境数据，用于煤场安全信息管理；通过燃料管控平台实现输煤系统联动；通过配煤掺烧系统实现指导煤场合理堆放、斗轮机自动堆取的要求。通过所有子系统数据将为智能燃料管理系统的信息录入、检查、浏览、分析提供完整的保障链，保证数据的可靠性、准确性、稳定性、可复制性，最终保证机组安全、稳定、节能发电生产。

4.3.3.5易于磨损、腐蚀、老化或需要调整、检查和更换的部件应提供备用品，并能比较方便地拆卸、更换和修理。所有重型部件均应有用于起吊或搬运的吊耳或环形螺栓。所用的材料及零部件(或元器件)应符合有关规范的要求，且应是新的和优质的，并能满足当地环境条件的要求。外购配套件须选用优质、节能、先进的产品。并有生产许可证及产品检验合格证，严禁采用国家公布的淘汰产品。重要部件需取得招标人认可或由招标人指定。

4.3.3.6所使用的零件或组件应有良好的互换性。

4.3.3.7投标人需按照电力智慧企业建设规划并根据本工程煤场燃料管理特点，按照系统架构、网络架构、硬件架构、数据架构、功能架构模式编制细化智能燃料管理系统实施方案，经招标人审核通过后方可实施，不发生任何商务变化及造成工程进度变更。

4.3.3.8电动机、制动器均应设置防护、防水罩并应便于拆卸。所有外露的电气设备及元件均应有防水、防尘、防潮、防盐雾等措施。

4.3.3.9 投标人应对外购材料及部件进行检验，并对其质量负全责。

4.3.3.10 安全性评价的要求：所有栏杆、踏步、转动部件标识等安全类设施均需符合国家和江苏省国信集团公司的安全性评价要求。

4.3.3.11燃煤智能管控及预警防护系统建设必须确保斗轮机及输煤程控系统正常运行，生产效率不下降。

4.3.3.12设备及部件的噪声必须符合国家有关标准规定的要求。设备周围1.5m处的噪声不得大于80dB(A)。

4.3.3.13设备铭牌应安放在运行人员容易看到的地方，铭牌上应刻有耐磨损的下列内容：制造厂名称、设备名称、设备型号、主要技术参数、出厂日期编码、出厂检验编码等。

4.3.3.14所有软件和操作系统须提供用户权限、身份确认、密码验证和数据备份等多方面的保障措施，保证数据的安全性和系统运行的稳定性。系统应预留数据接口，并与现已运行的软件系统具有很好的兼容性、操作性和可扩展性。投标人负责系统所有接口数据（含原有软件系统）的采集，并承担接口建设所需费用。

4.3.3.15燃煤智能管控及预警防护系统应能与DCS、SIS系统通讯，根据招标人需求将煤质数据、煤量信息、斗轮机状态、煤场环境数据等信号传输至DCS、SIS，并将重要参数、画面、视频显示在集控室大屏幕（招标人提供）上。投标人提供的燃煤智能管控及预警防护系统与招标人设备（大屏幕、工业电视、门禁、输煤程控DCS、厂级信息管理系统SIS、智能采制化系统、入厂入炉煤称重系统等）之间的所有连接设备（接口机、隔离网闸、光纤、网线、视频线、光电转换器、电缆及其附件等）由投标人提供，招标人与投标人的设计、供货和施工分界点在招标人机柜上，投标人有责任保证接口通畅，功能完善。投标人在投标文件中应详细说明需要招标人设备提供的接口形式。分界界限内的所有仪表、就地控制设备、电缆及必需的其他附件均由投标人负责设计和供货。

4.3.3.16投标人提供所有的设计、制造、安装及维护方面的说明书。

4.3.3.17设备布置

在主厂房煤仓间煤斗布置的设备有：

- 连续料位计

- 400万像素星光摄像机

在输煤栈桥布置的设备有：

- 400万像素星光摄像机

- 输煤皮带警铃（灯光）

- 输煤皮带机就地控制箱（含控制箱内元器件，具体元器件型号及原理，最终根据设计院施工图确定并生产）

- 相阵式温度智能探测器

- 分布式红阵监控智能终端

在煤场布置的设备有：

- 可燃、有毒气体浓度监测以及氧气传感器设备

- 粉尘浓度监测设备

- 烟雾浓度监测设备

- 明火煤监测设备

- 挡煤墙测温设备

在脱硫运煤综合楼布置的设备有：

- 工业级交换机

- 电源柜（含双电源切换装置）

- 控制柜

- 网络柜

- 服务器等

在集控室布置的设备有：

- 燃煤智能管控及预警防护操作员站

4.3.3.18投标人提供系统最低包含以下要求：

模块化原则：分层次、分模块设计，突出专业职能部门的应用，强化模块的内聚，做到模块并联，自由裁制，扩展灵活；下联各类设备，上联多级管理机构，横向能与企业信息其他系统相联。

标准化原则：数据编码标准化、业务流程标准化、管理制度标准化。由集团公司和电厂组织相关标准的制定，系统建设按照统一的标准执行。

全盘管控与过程追溯原则：以输煤系统为中心来全局考量，将输煤系统中相关信息数据如斗轮机、盘煤仪、安全监测、人员、采制化设备、入厂入炉煤称重设备、煤质在线分析设备等各个环节的统一进行管控，确保有据可查，有源可溯。

数据安全原则：内部数据不能任意修改，需一定权限人员在审核情况下才可进行数据维护，提高数据的可信和操作过程的可控程。

系统安全原则：依据电力智慧企业建设总体规划两平台三网络的划分原则和指导意见，将系统按照业务功能部署在生产控制网和管理信息网，通过网闸隔离、安全审计、系统加固、防火墙等相关网络信息安全手段，确保生产控制网数据及管理信息网数据互通安全可靠，最终满足网络安全等保2.0的要求。同时各分子系统建立多重的安全防护机制或备用机制，确保整个系统的安全运行。

设备全生命周期监控：基于大数据平台将设计过程中的三维模型、图纸和文档，建设过程中产生的制造、安装和调试文档，以及运营过程中产生的检修台账、资产管理及实时数据在同一平台上集成应用，利用可视化技术和三维定位技术，实现设备安装、运行过程中的三维仿真和实时互动，逐步实现全生命周期的状态预测和管理，通过平台可以随时调取、查阅相关资料。

4.4 主要技术要求

4.4.1燃煤智能管控及预警防护系统技术要求

燃煤智能管控及预警防护系统应采用先进和成熟的软件系统架构，系统设计应遵照电力企业的各项信息编码规范与要求，设计流程应规范。系统所采用的技术设备和软件平台应符合有关国家标准、行业标准和集团公司规范，应依照通行的标准开发设计系统结构、处理流程及功能模块，并应提供完整的开发文档。

投标人负责燃煤智能管控及预警防护系统整体的设计，提供燃煤智能管控及预警防护系统设备总装图、各部件总图、系统拓扑图等资料。提供的燃煤智能管控及预警防护系统应功能完整，技术先进，并能满足人身安全和劳动保护条件。

燃煤智能管控及预警防护系统需要预留模块扩展与二次开发接口，投标人需要阐述系统与智慧电厂的数据接口实现思路，以及系统在未来与进一步建设的生产运行系统对接时的系统扩展性说明。接口部分需要免费开放，以实现后续建设智慧电厂需要。

燃煤智能管控及预警防护系统要求采用B/S结构，模块化设计、组件技术等先进方法，独立组件局域网，保持应用程序与数据库实体、网络配置和硬件配置与厂内已有的其他系统的的独立性，提供完整丰富的数据访问接口。系统实行独立组网，同时与电厂现有系统通过数据接口进行数据交换。局域网内各PC终端均可以登录系统并且实现不同权限下的操作。投标人需要提供系统层次模型说明以及功能结构图（含数据流）。

系统平台建设需考虑靠后期的可扩展性、兼容性，留有接口便于后期整个燃料系统建设；

系统平台需要从就地设备中接入设备实时信息，因此需设计从控制区至管理区的网络安全系统，系统设置双向隔离器、防火墙，实现对控制网网络的安全防护。

现场网络数据传输采用工业级传输方式，确保工作系统正常运行。投标人应在投标阶段提供各主要硬件设备的网络传输拓扑图。

燃煤智能管控及预警防护系统核心数据需保存不低于2年，其余数据保存不低于1年。

燃煤智能管控及预警防护系统要求将煤场智能盘点系统、煤场安全监测系统、斗轮机无人值守系统、煤场定位系统（以上均招标人提供）、输煤安全预警系统、入厂煤质在线采制化（招标人提供）、入厂入炉煤称重系统（招标人提供）等统一在燃煤智能管控及预警防护平台下实现融合，只允许一个系统登录入口（不能是不同功能模块采用不同的端口或者客户端登录），所有子系统界面需要风格统一，以树形菜单进行统一管理，不允许将各个子模块分别独立建成一个单独系统。

平台系统界面简洁、精美，操作灵活、简便，用户界面友好，画面响应时间平均值应小于1.5秒（一般画面不大于1秒，最复杂画面小于2秒），显示画面实时数据和运行状态的刷新周期应为1秒，图标和显示颜色应随过程状态变化。

系统的响应时间、存储容量和负荷率等指标应符合DL/T774-2015《火力发电厂热工自动化系统检修运行维护规程》的要求。

燃煤智能管控及预警防护系统建设方案围绕燃料进、储、出、转运、分析一体，接受燃料一体化管控平台监管，并开发配煤掺烧等智能模块。投标人应在投标阶段提交具体燃煤智能管控及预警防护系统建设方案，必须说明智能配煤掺烧解决方案及保障措施。

燃煤智能管控及预警防护系统主要包括：管控系统平台模块、输煤全流程动态展示模块、智能调度模块、燃料特征码全程追踪模块、智能分析模块、斗轮机无人值守控制模块、煤场三维展示模块、煤场安全监测模块、输煤安全监测系统、入厂煤智能采制化模块、来煤信息及入厂入炉煤称重模块、智能配煤掺烧模块、统计报表分析模块。

4.4.1.1管控系统平台模块

（1）系统基于B/S结构.NET为主框架系统；

（2）系统基于C++低层通讯和3D矢量技术、三维矢量图编程运算技术；

（3）系统基于Canvas的JS动画引擎，可运行并兼容于IE9+、Firefox、Chrome等主流浏览器；

（4）开发一系列接口实现从电厂输煤程控DCS系统、SIS系统、斗轮机无人值守控制系统、煤场安全监测系统、智能盘煤系统、智能采制化系统、煤仓层机器人巡检系统、来煤信息及入厂入炉煤称重系统等获取船只、煤种、煤质、温度、环境、设备、机组燃烧等实时数据；

（5）相关部门人员可以在系统中查询煤场动态信息；

（6）研究建立配煤掺烧专家系统的基本信息数据库，包括、煤种（煤质）基本信息、煤场等。

（7）研究开发燃料设备运行状态、作业审批流程、系统管理等功能模块。

（8）对配煤掺烧专家系统所需基础网络进行规划和建设。

（9）系统平台建设需考虑靠后期的可扩展性、兼容性，提供免费的接口、合适的通讯协议及完整的通讯规约，满足后期整个智能电厂建设；

4.4.1.2输煤全流程动态展示模块

（1）二维煤场动态展示模块

a）功能要求

投标人应提供一个美观与实用性兼具的二维煤场动态运行图作为系统主界面，与界面所显示元素相关的数据查看及操作功能能够通过设备点击等操作直接使用。

系统应动态获取设备及煤仓煤种分层信息工作状态以及煤质信息，并展示在整个输煤流程图中。

b) 技术要求

界面应包含但不仅限于以下元素与功能：

- 实时更新的主要输煤设备工作状态、位置、姿态信息。

- 实时更新的煤堆图片。

- 实时更新的以来煤批次进行分隔的煤仓分层展示。

- 当前计划加仓工单，2包含煤堆、煤种、机组、煤仓等数据。

- 点击皮带、斗轮机等输煤设备时能够通过弹出仪表板的形式展示相关数据，包含但不限于：设备工作状态、设备目前位置、设备正在作业的煤种、设备班、日、月、年、总运行时间等数据。

- 煤堆图片点击可查看煤种、煤质、煤量、热值、堆煤时间等数据，可进行更多操作，包含但不限于：增改煤质化验数据、修改煤量、配煤上仓、查看历史堆取料记录，功能应与相应模块一致。

- 煤仓点击可查看包括各分层的煤种、煤量、煤质、占比、层高、对应颜色、加仓时间、预计可用时间等信息，可查看包含煤种、煤质、煤量、加仓时间等数据的历史加仓记录。

- 点击机组可查看当前机组运行情况。

（2）三维煤场动态展示模块

a) 功能要求

投标人应提提供一个美观与实用性兼具的三维煤场运行动态图，应能够直接在浏览器中查看并使用。

b) 技术要求

界面应包含但不仅限于以下元素与功能：

- 实时更新的斗轮机空间定位。

- 实时更新的煤场三维模型。

- 实时更新的地面皮带、悬臂皮带及斗轮运行状态。

- 鼠标指向煤堆时能够查看煤堆煤的煤种、煤质、煤量、热值、温度、堆煤时间等数据。

- 鼠标在煤堆上移动时能够在指针旁显示指针指向处煤堆的位置、高度等信息。

- 点击煤堆可进行更多操作，包含但不限于：增改煤质化验数据、修改煤量、配煤上仓、查看历史堆取料记录，功能应与相应模块一致。

- 三维模型可用鼠标进行缩放、平移、旋转、视角转换等操作，便于投标人查看煤堆细节。

4.4.1.3智能调度模块（郭邦）

- 进煤情况一览。作为与燃料部门的接口，接入进煤计划数据进行展示，对最近到厂计划、到厂煤种及煤质预测进行提前预判。

- 卸煤计划方案。煤场专工了解到来煤的信息后，根据煤场现存煤状况和机组负荷情况，指定下个工作日进煤计划里所来的各个煤种、煤质的存放区域，或者直接做出上煤的排定。

- 上煤计划方案。根据机组负荷状况和掺配煤的方案，指定几种从各个煤场区域取一定量的煤的方案。对斗轮机的上煤操作指令进行自动排定（指定班次、时间段和上煤区域、上煤后的仓位），并可对历史数据进行查询。

- 配煤计划管理。通过对机组的负荷和现场煤质状况的优化算法得出最优经济性、最优安全性等多种可行的煤炭配比关系，并由人工确认形成最终配煤参考方案，进而指导管理人员细化出上煤计划方案，并可对历史数据进行查询。

- 具备煤场合理库存量设置功能，当库存量少于设置值时，发出报警，提醒相关人员进行燃煤采购。

4.4.1.4燃料特征码全程追踪模块（刘焱）

通过每个批次来煤的燃料特征码，系统对燃煤厂内流转进行实时跟踪，直至原煤仓。燃料特征码关联燃煤的煤种、煤质、船次、日期、发货煤量、入场煤量、煤堆位置、入炉煤仓编号、煤仓煤量、煤仓煤质、时间等动态属性。

结合对煤堆的精确定位及斗轮机的位置姿态等数据，在燃料卸煤、堆煤、上仓、入炉等过程中通过燃煤特征码ID对不同煤种进行实时跟踪，掌控燃煤实时动态信息(包括煤所处位置、煤量、煤质参数、时间等动态信息)，进而实现全程计量分析和精确的配煤掺烧。

跟踪对象：每一个到厂批次的煤。同一煤船如果有多个煤种，按多个批次跟踪。

数据起始节点：T31转运站

数据全流程节点：船运、码头（卸煤）、入场输煤系统、煤场（堆煤、取煤）、入炉输煤系统、煤仓。跟踪实时性：实时数据。

跟踪自动性：自船运信息录入后，全程数据由系统自动获取和采集，无 需人工干预/参与。

跟踪内容：煤种、煤质（煤质化验参数）、煤量、煤堆编号、位置、外形尺寸、存放时长等。

4.4.1.5智能分析模块（刘焱）

（1）全程计量分析模块

a) 功能要求

根据水尺、入厂入炉称重系统、固定式盘煤系统数据以及智能配煤掺烧系统的煤仓煤量数据，对煤在全流程过程中各流转节点的煤量进行大数据分析、比对和校核，使煤量在各流转节点保持量的平衡。

对问题较多的计量节点，系统应提出报警。

b) 技术要求

各流转节点的煤量汇总包括水尺计量、入厂煤量、入炉煤量、煤场存煤量、煤仓存煤量。

原始计量数据包括水尺计量数据、入厂入炉称重系统数据、盘煤系统数据数据。

系统应分析包括船运、煤场、入炉3个点的全程计量平衡关系。

煤堆煤量在取煤后应具备手工或自动清零功能。

利用数据挖掘技术，对历史上的计量数据进行统计和分析，应找出和发现计量问题频次较多的船号、发货方、前港（发港）、航线（无前港、航线信息）等信息，提醒燃料管理注意；应找出和发现计量问题频次较多的计量点和计量设备，提醒运行维护及时校准。

Q1:计量问题的定义，什么样的数据特征代表计量点、计量设备出现问题？

入厂：运单和入厂计量的偏差，±5‰（千分之五），单位t    （取水尺计量参数）

与运单量的差值、运损损耗率阈值；

计量设备维护周期，皮带秤校准；1、原煤仓料位+，但入炉皮带秤量未增加；2、皮带秤表头数据跳变、数据非正常变动问题检测；

各煤种的全程计量数据汇总后应与每月定期盘点的煤量数据保存平衡。

Q2:计量分析结果得出偏差需与最终盘煤结果保持平衡，数字化煤场的数据需引用盘煤数据作为依据修正？

（2）全程能耗分析模块

a) 功能要求

全流程能耗分析主要分析燃煤在运输过程及厂内流转过程中的热值损耗情况，以及在厂内输煤电耗和发电煤耗分析。其中热值损耗考虑到煤热值分析误差波动，宜采用大数据分析方法。

b) 技术要求

系统应根据船运单煤质、入厂煤质、入炉煤质信息，自动分析燃煤热值的途损和堆损，对超出范围的热值损耗，系统应提供告警信息。

Q3：  热值单位：MJ/kg

按批次计算：途损 热值损耗率= （船运单煤质热值 - 入厂煤质化验热值） / 船运单煤质热值

（不取标称热值）

堆损 = （入厂煤质热值 - 入炉煤质化验热值） / 入厂煤质热值

（不取标称热值）

Q4：损耗值超阈值报警，定义阈值范围；热值损耗百分比超出多少（待确认）

系统应根据机组发电量及入炉煤量、煤质，实时正平衡法分析测算机组发电煤耗。

Q4:发电煤耗= （发电煤量*1000*1000）/发电量

系统应对各燃料运行班组的输煤系统设备耗电量及堆煤、上煤煤量，计算其班次的输煤单耗等效能指标，利用大数据分析方法，进行班组效能指标评比。

Q5：输煤单耗（t/kWh)，区分堆煤、上煤，按值班班值计算统计

对历史上的发电煤耗、输煤单耗等进行大数据分析，建立趋势曲线，对未来的相关数据进行预测。

Q6：预测有什么业务场景需要？

堆损预测分析模块（老三大项目存在此功能）

a) 功能要求

利用历史上不同煤种的入厂煤质和入炉煤质数据，以及在煤场存放时长，建立时间堆损大数据分析预测模型，对来煤的堆煤工单提供指导。

Q7：

b) 技术要求

堆损预测模型应根据煤种进行辨识，应综合考虑气候条件的影响，如气温、雨量（空气湿度替换）等。模型应具有自学习功能，随着系统的运行，不断更新预测模型。

Q8：

（4）库存结构预测分析模块

a) 功能要求

根据煤场存煤煤种、各煤种存煤量、机组负荷率、掺烧适配性等，预测分析煤场存煤实际可燃用天数。（单仓单煤种上煤，分仓进煤炉内掺烧）

b) 技术要求

以智能配煤掺烧为依据，综合考虑锅炉的燃烧安全性和排放控制需求。

库存结构分析应综合考虑在途煤和靠泊煤。其中在途煤需要根据实际煤场存煤结构可燃用天数分析其可用性，如在煤场煤可掺配适烧的天数小于在途煤预计到达天数，则在途煤不能作为可用煤种。

（5）采购优化分析模块

a) 功能要求

根据煤场存煤结构，按照智能配煤掺烧需求，提出适配煤煤种购策略。

在煤场存煤结构基本正常的情况下，提出经济煤种采购策略。

b) 技术要求

适配煤种采购策略：煤场中的煤种不能单独适烧（安全、环保或经济原因），但是存在富余，则优先采购与其适配的煤种（同时考虑安全、环保、经济因素）。

经济煤种采购策略：优先采购发电燃料成本最优的煤种，同时考虑与其适配的煤种，让综合入炉煤的发电燃料成本达到最优化。

4.4.1.6 输煤安全监测模块（佘凯晟）

针对电厂输煤区域环境，合理进行前端布点设计，建设一套集可见光视频融合温度场数据，并以数据矩阵融合视频画面形式实时显示的安全监测系统。动态显示全局实时温度区域，直接输出事件结果而不是数据，秒级定位隐患位置，火情发展动态可视化数据与平台端同步，便于快速、精准、科学处置火灾隐患及事故。针对廊道桥架等积灰易导致散热不良且不易被常规温度场检测到的重点隐患部位，需研制分布式红阵监控系统，与火灾极早期发现认知智能终端结合，组成输煤系统设备及安全隐患极早期预警系统。

针对现场灰尘大易积灰的特点，输煤系统安全检测模块硬件结构上需全部采用防水设计，满足现场水冲洗需求。

安全性：系统要实现全天候工作，应具有良好的安全性和可靠性。保证数据不被非法盗用、篡改、伪造，确保数据的保密性、完整性和可用性；对非法登陆或系统故障等能采取多种检查和处理手段；采用故障检查、告警和处理机制，保证数据不因意外情况丢失和损坏；采用灵活的任务调度机制实现负载均衡，防止瓶颈产生。

易用性：应具有良好的用户操作界面、详细的帮助信息；系统参数的维护与管理通过操作界面实现；应具备完善的联机帮助功能。

本次监测系统需要对本期工程卸煤、贮煤、上煤系统进行全面的安全监控，达到监控无死角，在灾难发生前可以有效地感知预测灾难,在灾难发生时可以便捷的确定位置，同时联动消防系统进行报警并与水喷淋系统联动。当皮带上煤炭温度达到预设的报警温度阀值时通过智能监测系统软件发出告警信号，提醒运行人员，同时就地语音播报音箱可以发出声音提醒。

4.4.1.7 煤场智能管控一体化系统（4A单点登录、权限 刘焱）

本次煤场数字化料场系统、煤场三维测控系统、信息管理系统、智能管控一体化系统均由招标人另行提供，不在招标范围内，具体范围详见附件10。投标人需将上述系统集成到燃煤智能管控及预警防护平台中，并根据斗轮机无人值守供应商提供的功能模块和招标人的相关要求，在燃煤智能管控及预警防护平台中建立开发相应的模块和操作界面，警从而实现通过投标人提供的燃煤智能管控及预防护系统操作员站对煤场数字化料场系统、煤场三维测控系统、信息管理系统、智能管控一体化系统进行监控以及通过燃煤智能管控及预警防护系统与招标人设备（大屏幕、DCS、SIS等）进行数据交换等功能，为实现上述功能产生的设备、施工、调试等均由投标人负责，并包含在投标总价中。

4.4.1.8 煤场安全监测模块（佘凯晟）

投标方应提供粉尘浓度检测系统、可燃气体检测系统（包含CO、CH4）、氧传感器、烟感探头、明火煤系统、挡煤墙温度监测系统。投标方需接入煤场智能管控一体化系统数据，建立煤场安全监测信息展示子模块，结合安全监测系统中红外热像测温监测数据，将煤场三维模型上表面以不同颜色表示不同温度，形成三维温度分布图。通过鼠标点选可获得煤堆表面任意点的温度信息，通过接口将安全监测系统中可燃、有毒、烟雾气体监测、粉尘浓度监测、输煤安全监测、挡煤墙测温等数据进行展示，厂内相关人员可以通过该系统对圆形煤场内相关监测数据进行查看。

4.4.1.9 入厂煤智能采制化模块（4A单点登录、权限 刘焱）

本次入厂煤智能采制化系统为招标人另行采购，不在本次招标范围内。投标人需将入厂煤智能采制化系统集成到燃煤智能管控及预警防护平台中，并根据智能采制化供应商提供的功能模块和招标人的相关要求，在燃煤智能管控及预警防护平台中建立开发相应的模块和操作界面，从而实现通过投标人提供的燃煤智能管控及预警防护系统操作员站对智能采制化系统进行监控以及通过燃煤智能管控及预警防护系统与招标人设备（大屏幕、DCS、SIS等）进行数据交换等功能，为实现上述功能产生的设备、施工、调试等均由投标人负责，并包含在投标总价中。

4.4.1.10智能配煤掺烧模块（陈奇）

（1）智能配煤掺烧数学模型

a）功能要求

通过基础性研究，对试验数据进行分析，建立智能配煤掺烧的底层数学模型，进行煤质预测和燃烧预测及评估。模型包括：煤质元素分析预测模型、配煤煤质预测模型、配煤灰熔点预测模型、基于煤燃烧动力学预测模型的燃烧特性分析模型、配煤燃烧特性预测模型、飞灰含碳量预测模型、排烟温度预测模型、锅炉效率计算模块、燃烧NOx预测模型、燃烧SO2预测模型、结渣倾向性预测模型、入炉煤优化调配模型等。

b技术要求

- 在煤质的元素分析欠缺的情况下，应预测补齐所缺少的元素分析数据。

- 根据2个或更多的原煤煤质数据及其掺配比例，应计算配煤的煤质数据。

- 根据2个或更多的原煤煤质和灰熔点数据及其掺配比例，应计算配煤的灰熔点数据。

- 根据煤种煤质，应预测煤的燃烧动力学参数。

- 根据燃烧动力学参数，应计算单个煤种燃烧过程曲线，进行燃烧特性分析、着火温度预测、燃尽温度预测、燃烧过程展示、多煤种对比分析等。

- 根据燃烧动力学参数，应计算配煤燃烧过程曲线，分析与展示配煤性能。

- 根据锅炉历史数据建模，以及入炉煤种煤质、磨煤机组合方式、磨煤机运行方式、锅炉负荷、燃烧配风方式，应预测不同煤种入炉时锅炉的飞灰含碳量和排烟温度，进一步预测锅炉效率。

- 根据入炉煤种煤质、磨煤机组合方式、磨煤机运行方式、锅炉负荷、燃烧配风方式、氧量，应预测入炉煤燃烧的NOx浓度，分析入炉配煤掺烧的环保性。

- 根据入炉煤种煤质，应预测入炉煤燃烧的SO2浓度，分析入炉配煤掺烧的环保性。

- 根据入炉煤种煤质、灰熔点、磨煤机组合方式、磨煤机运行方式，预测入炉煤的结渣倾向性，分析入炉配煤掺烧的安全性。

- 在上述功能的基础上，将煤种选择、磨煤机上煤方式、锅炉运行控制参数等进行组合优化，从而获得安全环保要求的配煤掺烧方案。

- 根据入炉配煤煤质、锅炉负荷、氧量、排烟温度、飞灰含碳量、环境温度，应计算实时锅炉效率，分析入炉配煤掺烧的实际经济性指标。

（2）煤仓动态数字化管理系统

a）功能要求

根据上煤信息以及入炉煤皮带秤、煤仓料位计、给煤机实时给煤流量等数据，实时智能分析煤仓中各煤种的煤位、煤量以及总煤量，即煤仓煤种分层。同时对入炉燃烧煤种切换进行预测。利用磨煤机热平衡原理，建立入炉煤实时辨识模型，实现对入炉燃烧煤种的在线监视，为磨煤机和给煤机运行优化提供基础。

b技术要求

- 实时更新煤仓分层数据，更新周期：<1分钟。

- 入炉煤种开始切换时间预测偏差： <20分钟。

（3）配煤掺烧方案预测和评价模块

a）功能要求

利用智能配煤掺烧数学模型，对入炉可用煤种组合及其上煤方式（即磨煤机组合）形成的配煤掺烧方案进行混煤煤质预测、锅炉燃烧预测分析和评价，遴选出符合锅炉负荷基本参数要求的配煤掺烧方案。

b）技术要求

- 配煤掺烧方案应包括煤种、配煤比例、磨煤机上煤方式。

- 配煤掺烧方案煤种对象应包括所有可用煤场存煤和在卸煤。

- 混煤煤质预测、锅炉燃烧预测分析和评价应包括所有可行配煤掺烧方案。

- 系统应预测配煤掺烧方案的热值、锅炉效率、发电煤耗、燃烧NOx、燃烧SO2、结渣倾向性等经济、环保、安全指标。

- 安全约束条件应包括结渣倾向性。

- 环保约束条件应包括燃烧NOx、燃烧SO2。

- 不符合基本参数要求的配煤掺烧方案应被剔除。

（4）配煤掺烧方案经济性预测模块

a）功能要求

利用发电燃料成本分析模块，对满足安全和环保约束条件的配煤掺烧方案进行发电燃料成本预测分析，作为配煤掺烧方案选优的依据。

b）技术要求

根据配煤掺烧方案的锅炉效率、发电煤耗预测结果，对其单位发电燃煤成本进行计算。

（5）配煤掺烧方案选优模块

a）功能要求

对所有符合锅炉负荷基本参数要求的配煤掺烧方案进行选优，实现最优的配煤掺烧方案。

b）技术要求

- 对所有可用的配煤掺烧方案进行优先级排序，至少列出3个配煤掺烧方案。

- 配煤掺烧方案生成过程应满足实时性要求，从开始到最优方案生成时长不超过1分钟。

（6）锅炉运行展示模块

a）功能要求

展示煤仓和锅炉实时运行状况，为锅炉运行优化提供指导。

b）技术要求

- 应以二维模型展示煤仓的实时分层信息，包括煤种、煤质、煤量、煤层高度，不同煤种配以不同颜色。

- 应展示磨煤机实时出力及其关键参数。

- 应预测煤仓未来入炉煤燃烧煤种切换时间。

- 应展示炉内混配煤的煤质参数。

- 应二维展示锅炉模型及其运行工况。

4.4.1.11统计报表分析模块（郭邦）

投标人提供的智能燃料管理系统应包含形式多样的、能够有效提升燃料管理水平的统计报表模块，应包含但不仅限于以下功能。

（1）进耗存统计报表

投标人应以天为单位统计进、耗、存数据，以月度为单位自动生成进耗存报表。其中包括进煤统计、耗煤统计、当日库存统计（包括账面SAP、盘煤等）。

盘煤结果盘煤数据如何处理，直接取盘煤系统的盘煤结果？

原管控供耗存日报报表统计已满足基本需求；由于沙洲厂级的收耗存皆针对煤场，煤场与煤场之间不存在转倒煤情况，收耗存数据，直接基于数字化煤场出入库统计数据处理；

厂级数字化煤场统计数据，基于煤场煤堆操作日志生成，可直接迁移功能；

（2）燃运班值报表

投标人提供的燃运班值报表应记录各班运行数据，包含但不限于加仓量、卸煤量、主要设备运行时间、各斗轮机卸船机作业量、斗轮机卸船机等主要设备工作效率、采样除铁除尘等设备投用率、各电器负载用电量、输煤单耗、电流跳机次数、主要输煤设备空载时间等数据、各机组加仓量等数据。

作业量、作业效率统计：加仓量、卸煤量、主要设备运行时间、各斗轮机卸船机作业量

设备运行、设备投运率：斗轮机卸船机等主要设备工作效率、采样除铁除尘等设备投用率

输煤电耗、单耗统计计算：各电器负载用电量、输煤单耗、电流跳机次数、主要输煤设备空载时间

待确认细节：

- 卸煤煤量无法划分到对应卸船机，仅能根据班值时间范围统计皮带秤读书差值作为卸船量

- 指标计算规则：卸船量、加仓量，直接根据皮带秤读数自动自动进行统计；

- 指标计算规则：设备投运率= 设备运行时长/班次时长，以dcs设备运行信号为准

- 指标计算规则：输煤单耗 = 输煤量 / 输煤电耗 分卸煤段和上煤段 单独统计

- 判断规则：

  - 输煤系统运行：分卸煤段、上煤段，超出45%皮带运行时，计入输煤段运行时长；

  - 输煤有载：超出45%皮带有载信号时，计入输煤段有载运行；避免单一有载信号异常、有载传感器故障问题；

（3）燃运小指标竞赛

投标人应以燃运值班报表为基础开发小指标竞赛页面，将各班值当月的卸煤量、加仓煤量、加仓效率、卸煤效率、设备投用率、输煤单耗、皮带空载率等数据进行排名，相互促进，利于提高工作效率。

（4）发电煤耗与发电燃料成本统计报表

投标人应提供发电煤耗统计报表，根据发电量、燃煤耗用量、厂用电量等数据对发电煤耗、供电煤耗、发电燃料成本、供电燃料成本等数据进行测算，计量周期应精确到每小时，以图表形式展示。

（5）配煤掺烧评价报表

投标人应提供配煤掺烧评价报表，根据实时取煤上煤数据、配煤方案、经济煤种耗用量、煤价等数据对上煤准确率、各班组经济煤种耗用量（分类统计）、经济煤种经济效益和配煤掺烧效益等进行统计分析，并以表格形式进行展示。

（6）其它燃料日常管理报表

根据招标人燃料系统日常管理的报表需求，制定相应的报表。

（7）历史数据查询【工具类BI】

投标人提供的班值报表应允许各班将指定时间段内该班值的各项统计数据以趋势图、柱状图等图表形式进行展示，同时允许查看指定班次指定设备的历史运行数据，包含但不限于设备姿态位置信息、设备运行状态、设备电流、设备瞬时流量、设备运行时间等数据。

系统应可根据关键字进行搜索，并对搜索结果进行统计分析和展示。

4.4.1.12 操作员站及网络安全建设要求

根据电力两平台三网络的原则，本次燃煤智能管控及预警防护平台需要分别实施在生产控制网和管理信息网。系统中，与辅机设备相连，实现数据采集、联锁、和生产控制的，全部接入生产控制网，通过组态软件实现对设备的监视和控制，同时系统通过电力专用网闸单向隔离，将设备状态信息、运行信息、安全信息、数、

据流信息以及操作人员信息等与管理有关的信息送到镜像服务器，并以B/S架构的方式，在管理信息网以WEB方式展示。在管理信息网侧建立关系数据库，存储生产控制网传输的过程和状态数据，方便在WEB段的查询、统计以及分析。

所有控制操作和与设备直连的部分全部纳入I区，生产控制I区可将燃料管理系统所需的管理信息经正向横向隔离装置传输至III区，达到物理级隔离，暂不考虑信息管理III区向生产控制I区传递数据，但需装设反向横向隔离装置，以便于在后期运行中将一部分数据由III区向I区传递。严禁Email、WEB、Telnet、Rlogin、FTP等安全风险高的通用网络服务和以B/S或C/S方式的数据库访问穿越专用横向安全隔离装置，仅允许纯数据的单向安全传输。

燃煤智能管控及预警防护系统需建设专网，各环节设备需敷设光纤至燃煤智能管控及预警防护机柜，并且增加光纤交换机，以实现各环节控制系统与燃煤智能管控及预警防护系统网络的连接，实现自动识别系统的数据交互。

网络交换机系统：信息管理网络交换设备，实现所有信息管理设备的组网按照双网冗余配置，生产控制网与管理信息网绝对独立配置，配置数量投标人自行细化，网络配置方案在投标人中标后一个月后报招标人审核，审核通过后方可执行实施。本项目招标人不提供无线网络，投标人应根据自身需求配置相应应用及网络架构。相关网络设备要求如下（配置要求为最低要求，投标方需提供相同或更高等级的设备且经招标方认可，下同）：

1）核心交换机：48端口万兆以太网光接口板(EC,SFP+)/3000W交流&高压直流电源模块/基本软件

2）光模块-SFP+-10G-多模模块(850nm,0.3km,LC)/性能指标、端口数量满足上文要求/背板空间预留48端口10G以上增容空间/使用通道量不超80%。

3）汇聚交换机：48个万兆以太网端口,4个万兆SFP,交流供电/光模块-eSFP-GE-多模模块*2/使用通道量不超80%。

4）接入交换机：48个千兆以太网端口,4个万兆SFP,交流供电/光模块-eSFP-GE-多模模块*2

网络隔离装置参数要求：

1）1U设备

2）吞吐量≥600 Mbps；

3）最大并发连接数≥100,000；

4）最大并发视频路数≥240路D1视频；

5）最大数据库同步速率≥2,000条/秒； 有屏 1U 内网机：5个10/100/1000BASE-T接口（含1个HA口），1个console接口，2个USB；

6）外网机：5个10/100/1000BASE-T接口（含1个HA口），1个console接口，2个USB；

燃煤智能管控及预警防护系统需由1台WEB服务器、1台数据处理服务器、1台管控服务器，1台视频服务器，4套客户端操作员站、1台彩色激光打印机及相应网络设备等组成，投标人需提供机柜用于服务器的架设。同时提供KVM作为监控台，放置在机柜中。上述设备布置在脱硫运煤综合楼输煤控制室和电子间内，操作台、座椅、大屏由招标人提供。在投标人提供的操作员站上进行入厂煤智能采制化、输煤安全监测、斗轮机无人值守（含煤场UWB定位）、智能盘煤、煤场安全监测、配煤掺烧等监控操作，招标人不再为上述系统另外配置操作员站，

客户端操作员站配置不低于以下配置：

1)处理器：六核i7-9000商用绘图设计3D渲染建模

2)液晶显示器：27英寸宽屏

3)芯片组选项:英特尔®C600系列芯片组

4)内存选项:64GB (4X16GB) 2400MHz DDR4

5)显卡选项:SSD/GTX1660-6G

6)硬盘选项:512G SSD

7)网络控制器:双英特尔以太网服务器适配器X520-T2 10 GbE PCIe控制器卡

8)声卡选项:集成Realtek ALC269Q高保真音频

9)I/O端口:

10)正面（不少于）：2个 - USB 2.0

11)后面（不少于）：3个 - USB 2.0；2个 - USB 3.0；1个 - 串行；2个 - RJ45；1个 - 1394a（可选）；1个 - 并行（可选）

12)存储设备：薄型选项：DVD-ROM；DVD+/-RW；BD-RE；

13)电源选项：635瓦。可从外部抽换，免工具，经过80 Plus®金牌认证，能效高达90 。

WEB服务器、数据处理服务器、管控服务器配置不低于以下要求（具体配置不低于以下参数要求且经招标方认可）：

1)处理器： 双颗银牌4214 24核2.2G

2)芯片组选项:英特尔®C600系列芯片组

3)内存选项:64GB (4X16GB) 2400MHz DDR4

4)显卡选项:SSD/GTX1660-6G

5)硬盘选项:256G SSD+4T

6)网络控制器:双英特尔以太网服务器适配器X520-T2 10 GbE PCIe控制器卡

7)声卡选项:集成Realtek ALC269Q高保真音频

8)I/O端口:

9)正面（不少于）：2个 - USB 2.0

10)后面（不少于）：3个 - USB 2.0；2个 - USB 3.0；1个 - 串行；2个 - RJ45；1个 - 1394a（可选）；1个 - 并行（可选）

11)存储设备：薄型选项：DVD-ROM；DVD+/-RW；BD-RE；

12)电源选项：635瓦。可从外部抽换，免工具，经过80 Plus®金牌认证，能效高达90 。

服务器柜配置要求：

1)容量：42U

2)标准：19"国际标准

3)尺寸：2000mmX600mmX1000mm

4)前门：网状冷轧钢前门或侧通风钢化玻璃主体前门，弹式免匙锁；

5)后门：冷轧钢网孔后门，钢质圆锁。

6)材料及工艺：优质冷轧钢板（主体立柱厚度为2.2mm、其它厚度1.5mm）

7)附加功能：速拆卸式双侧板，深1000mm以上规格侧板为加固型。走线：上、下预留走线孔位（可开、关）、底部可完全敞开。通风：置顶式四风机或六风机散热单元，底部进风口（可开、关）。载重：1000Kg（Max）。8口KVM，24口RJ45配线架，8口10A配电PDU。

8)其他要求： 8口 KVM显示一体机 17寸包含键盘鼠标显示器切换套件。

4.4.2 输煤安全监测模块

针对本工程输煤区域设置一套输煤安全监测系统。输煤区域范围包括C31AB、C32AB、C33AB、C34AB、C35AB、C36AB、C37AB运煤栈桥、碎煤机室、煤仓间C38AB运煤栈桥。系统应包括设备及安装支架、铺设电缆、电源、通讯装置、后平台管理软硬件及所需设备供货、设计、安装、调试、培训、协调和配合等。

4.4.2.1 基本要求

输煤安全监测模块具备图像识别、温度识别、故障自动跟踪报警。在输煤程控室的燃煤智能管控及预警防护操作员站（投标人提供）上，实时显示输煤安全监测的设备及状态。投标人负责输煤安全监测系统的参数设计、数据上传和监控画面生成，编制符合采购人要求的KKS编码。开发图像软件能自动识别输煤皮带温度异常和着火点等故障并发出报警信号。

投标方要负责本系统在当地公安系统的报备、验收工作，最终以当地公安系统的验收报告为最终验收依据之一。因此投标方有义务按照江苏省及苏州地区公安系统安防要求设计方案，如本技术规范要求与上述公安系统技术要求相矛盾，则投标方应以最高标准要求执行，最终以通过系统验收为标准。

本工程输煤安全系统采用全高清数字化解决方案，实现图像信号的数字化传输和网络存储，全厂所有图像信号最终通过以太网集中存储于网络存储设备中，数据存储时间要求在90天以上（在考虑冗余量总数的情况下），系统采用光纤、以太网进行数据交互，使得所有温度场信息及可见光视频信息能够通过网络信息共享。投标方应预留与全厂视频监控系统接口，负责将可见光视频信号纳入全厂视频监视系统。整个系统至少由1000M光纤以太网、相阵式温度智能探测器及分布式红阵监控智能终端、400万像素星光摄像机、客户端电脑、流媒体服务器、管理服务器、存储服务器、磁盘阵列、监控级硬盘、网络交换机（包括接口设备）、平台管理软件、客户端软件、流媒体服务器软件、超六类带屏蔽网线、各种通讯光缆及附件、电源电缆、及全套安装材料及附件等组成。投标方对所供系统的完整性负责，如果是规范书中未提及，而又是系统正常运转所必须的，投标方应自行补足，而不产生商务变化。

4.4.2.2 前端设备

本工程从C31AB至C38AB运煤栈桥设置一套输煤安全监测系统，自C31AB运煤栈桥起点，每50m内，设置一套相阵式温度智能探测器。C31AB长约170m、C32AB长约355m、C33AB长约105m、C34AB长约115m、C35AB长约115m、C36AB长约170m、C37AB长约150m、C38AB长约220m。全厂输煤安全预警系统暂定配置50套相阵式温度智能探测器、60套分布式红阵监控智能终端、60套400万像素星光摄像机。

（1）相阵式温度智能探测器（下称A型摄像机）

- 认知智能终端，不依赖网络实现所有功能

- 提前5-60分钟发现火灾隐患，三级预报警

- 温度数据可视化，秒级定位隐患部位

- 相阵元数：576格（32列*18行）

- 内置AI算力：1T

- 可通过WEB端设置监控仪参数：视频参数设置（码流、分辨率等），网络参数设置（IP、网关等），传感器参数设置，报警阀值等

- 火点最远报警距离（以0.1米*0.1米为准）：40m

- 吸烟检测最远报警距离：15m

- 工作温度：-10 °C~60 °C

- 测温范围：-15 °C~150 °C

- 测温精度：±2 °C或者量程的±2%（取最大值）

- 防护等级：IP65

- 工作湿度：≤95%

- 响应速率：＜1S

- 分辨率：可见光1920*1080

- 视场角：56°* 42

- 编码类型：网络视频数字存储、传输

- 供电方式：标准：PoE(802.3af) 选配：适配器 DC12V

- 功耗：≤5W

- 通讯：标准 1*TCP 以太网网口 可定制 1*RS485 工业通讯接口 2*IO IN 数字量输入 3*IO OUT 数字量输出

- 前端 AI 算力，支持传感器端人脸及行为识别，支持训练模型移植部署和智适应学习协同迭代

- 无线通讯及定位基站、自组网主控功能，支持多组探测器终端同时无线接入及动态智能组网

- 支持区块链存储，事后数据边缘可信溯源，防篡改、防灭失

（2）分布式红阵监控系统

- 状态预测：边端协同输出设备劣化曲线，大数据分析给出失效时间预测

- 认知智能终端，不依赖服务器实现所有功能

- 秒级定位隐患部位

- 有线供电，磁吸安装，自适应，无需专门编程

- 测温范围：-20 °C~200 °C

- 测温精度：±2 °C或者量程的±2%（取最大值）

- 工作温度：-30 °C~80 °C

- 防护等级：IP65

- 工作湿度：≤95%

- 上传信息：温度场

- 采样间隔：1次/分钟

- 数据响应时间：≤500ms

- 互相关、自相关嵌入式融合算法

- 自适应建模，补充探测盲点

（3）400万像素星光级高清网络枪型摄像机（下称B型摄像机）

- 400万像素星光级，靶面尺寸1/1.8"，CMOS传感器，内置GPU芯片。（需提供公安部检验报告证明）

- 最低照度彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON）。

- 红外距离：≥50米。

- 信噪比：≥60dB。

- 宽动态：≥120dB。

- 防尘防水防护等级：≥IP67。

- 供电方式：DC12 V，功耗：≤15 W，支持防反接保护。

- 启动及工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结）。

- 需具有10M/100M自适应以太网网络接口或RJ45接口，至少有1个报警输入、1个报警输出接口、1个音频输入、1个音频输出接口。

- 支持红外与白光补光灯（需提供公安部检验报告证明）。

- 支持防补光过曝、闪光报警。

- 支持双码流技术，主码流最高2560x1440@25fps，子码流640x480@25fps，在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1400TVL。

- 支持报警功能，报警声音类型及报警次数可设置、白光模式可设置（需给出公安部检验报告证明）。

- 视频图像传输至客户端的延时不大于100ms。

- 需具备区域入侵检测、越界检测、进入区域、离开区域、徘徊、快速移动、物品遗留、物品移除、监控区域内出现人脸、人员聚集、场景变更、虚焦检测、音频异常检测、实时视频透雾、电子防抖、ROI感兴趣区域、视频水印等等功能。支持智能报警防干扰功能，当在设定的检测范围内出现光线明暗变化等干扰时，不触发报警（需给出公安部检验报告证明）

- 在丢包率设置为20%的网络环境下，可正常显示监视画面。

（4）网络防水箱

放置在摄像机附近，内置摄像机电源，光纤收发器（采用工业级产品），尾纤，法兰盘，防雷器，电源空开等；防护等级IP66；圆形煤场、煤仓间区域防水箱应具备防爆功能，防护等级IP68。

（5）相阵式温度智能探测器、分布式红阵监控智能终端及400万像素星光摄像机。分布如下表所示：

系统应具有扩展能力，可根据实际需要增加监视前端的数量。

| 序号 |  | 监视目标 | 数量 | 型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | C31AB输送带 | 4 | A |  |
|  |  | C31AB输送带头轮 | 1 | A |  |
|  |  | C31AB输送带尾轮及下料口 | 1 | A |  |
| 2 |  | C32AB输送带 | 9 | A |  |
|  |  | C32AB输送带头轮 | 1 | A |  |
|  |  | C32AB输送带尾轮及下料口 | 1 | A |  |
| 3 |  | C33AB输送带 | 2 | A |  |
|  |  | C33AB输送带头轮 | 1 | A |  |
|  |  | C33AB输送带尾轮及下料口 | 1 | A |  |
| 4 |  | C34AB输送带 | 2 | A |  |
|  |  | C34AB输送带头轮 | 1 | A |  |
|  |  | C34AB输送带尾轮及下料口 | 1 | A |  |
| 5 |  | C35AB输送带 | 2 | A |  |
|  |  | C35AB输送带头轮 | 1 | A |  |
|  |  | C35AB输送带尾轮及下料口 | 1 | A |  |
| 6 |  | C36AB输送带 | 5 | A |  |
|  |  | C36AB输送带头轮 | 1 | A |  |
|  |  | C36AB输送带尾轮及下料口 | 1 | A |  |
| 7 |  | C37AB输送带 | 4 | A |  |
|  |  | C37AB输送带头轮 | 1 | A |  |
|  |  | C37AB输送带尾轮及下料口 | 1 | A |  |
| 8 |  | C38AB输送带 | 6 | A |  |
|  |  | C38AB输送带头轮 | 1 | A |  |
|  |  | C38AB输送带尾轮 | 1 | A |  |
| 9 |  | 碎煤机室（碎煤机） | 2 | B |  |
| 10 |  | 碎煤机室（滚轴筛） | 2 | B |  |
| 11 |  | 碎煤机室（入炉煤取样装置） | 2 | B |  |
| 12 |  | 碎煤机室（电气MCC配电间） | 1 | B |  |
| 13 |  | 煤仓层（犁式卸料器） | 44 | B | 防爆防护罩 |
| 14 |  | T31转运站（电气MCC配电间） | 1 | B |  |
| 15 |  | T32转运站（入厂煤取样装置） | 2 | B |  |
| 16 |  | T32转运站（电气MCC配电间） | 2 | B |  |
| 17 |  | T33转运站（电气PC配电间） | 2 | B |  |
| 18 |  | T33转运站（运煤DCS电子间） | 2 | B |  |
| 19 | C31AB-C38AB输送带输送带 |  | 60 | 分布式红阵监控智能终端 |  |
| 20 | C31AB-C38AB输送带输送带 |  | 80 | 语音播报音箱 |  |

投标方对方案进行详细报价并根据技术协议要求提供详细的解决方案，最终形式及解决方案联络会上确定。

4.4.2.3 基本功能

（1）物料及皮带超温预警

利用相阵式温度智能探测器对皮带容易积灰的关键位置、物料、配重轮、头轮及尾轮进行实时区域温度检测，实现三级超温报警。根据本工程的实际需求设定不同的预报警阀值；每个监控画面可分区域设定3种不同的预报警策略。一级预警阈值设定为大于正常工作临界温度值5℃，向平台发出提醒信号，作为后期机器监督学习的输入指标，不做为隐患信息进行远程推送。二级预警阈值设定大于正常工作临界温度值15℃～40℃或取一级阈值与报警阈值的中位数，温升速率超过设定值也将发出二级预警。三级报警阈值暂按120℃设定，调试阶段由投标方根据相关规定及工程实际需求调整。

超温报警信号发出后，平台应执行以下流程：

①超温定位：报警后自动弹出一幅或多幅问题视频画面，并显示超温点设备或区域名称，1秒钟内完成全局定位；所有问题画面均会准确显示所有超温点温度数据及预报警级别，通过异常高温点数据与视频的对照，完成超温点具体实物及发热部位的精确定位。

②信息推送：发现超温后，除了现场发出声光报警信号，平台显示对应事故点的视频画面，由现场值班人员按规定流程处置外，同时将超温信息（点位信息+预警等级）推送至输煤程控系统进行集中监控，联动对应位置水喷淋系统进行降温灭火。

（3）网络安全性要求：必须同时具有以下网络安全措施：可以设置允许访问的地址和相应的地址过滤列表；可以设置不同权限的用户和相应的密码；支持HTTPS加密。

（4）输煤安全监测软件平台

- 输煤安全监测软件平台，报警位置及对应的可视化数据，同时具备语音播报功能。

- 可对皮带超温着火点等故障进行实时监测。

- 可查询任意前端设备的数据，实时显示现场实际情况。

- 可根据数据可视化分析。

- 支持数据统计、点阵温度对比分析，数据报表导出等功能。

- 设备及用户管理功能。

- 通过平台管理服务器，研发符合要求的定制预警软件平台并将全部数据传输到燃煤智能管控及预警防护系统，后期通过燃煤智能管控及预警防护系统可以读取全部数据，并作为智慧电厂的一部分。

4.4.2.4 硬件设备（具体配置不低于以下参数要求且经招标方认可）

（1）流媒体服务器

基本要求：

支持红外热成像、可见光设备统一接入、集中统一管理；

支持多网域配置，实现多网融合、跨网段、内外网等灵活部署；

支持对监控点实时预览，支持1/4/9/16画面预览方式；支持接入多种形式设备的录像存储，多种录像计划配置；

支持C/S和B/S客户端架构，支持7*24小时不间断运行；

支持大屏控制功能，支持画面拼接、画面漫游等配置；

支持电子地图功能，支持在电子地图上进行监控点、报警输入等展示，支持通过电子地图直接联动画面预览、回放等操作；

支持报警联动录像，报警联动弹出画面；

支持安卓、IOS系统的移动终端接入，且在移动客户端上实现远程布撤防、录像回放、云台控制、报警推送、电子地图应用等功能；？？？？？

技术参数：

安装方式：双路标准机架式安装，标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源

CPU类型：2颗intel至强系列金牌处理器，核数≥10核，主频≥2.2GHz

内存容量：64G DDR4，16根内存插槽，支持扩展至2TB内存

硬盘容量：4块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘

显卡：独立显卡，6GB独立显存，显卡接口HDMI接口， DVI接口， DisplayPort接口等；

阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10

PCIE扩展：可支持6个PCIE扩展插槽

网口：2个千兆电口

其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口

（2）管理服务器技术参数：

安装方式：双路标准机架式安装，标配550W（1+1）高效铂金CRPS冗余电源

CPU类型：2颗intel至强系列金牌处理器，核数≥10核，主频≥2.2GHz

内存容量：64G DDR4，16根内存插槽，支持扩展至2TB内存

硬盘容量：4块600G 10K 2.5寸 SAS硬盘

显卡：独立显卡，6GB独立显存，显卡接口HDMI接口， DVI接口， DisplayPort接口等；

阵列卡：SAS_HBA卡, 支持RAID 0/1/10

PCIE扩展：可支持6个PCIE扩展插槽

网口：2个千兆电口

其他接口：1个RJ45管理接口，后置2个USB 3.0接口，前置2个USB2.0接口，1个VGA接口

（3）磁盘阵列存储服务器技术参数：

机架式/8U 48盘位/1536Mbps接入带宽/48块6T企业级SATA硬盘/64位多核处理器/4GB缓存（可扩展至64GB）/2个千兆数据网口/1个千兆管理网口/冗余电源/

关于相阵式温度智能探测器或者双目一体化热成像仪的磁盘阵列存储服务器，初步计算如下：按50台相阵式温度智能探测器及60套分布式红阵监控智能终端、60台400万像素摄像机、H.265编码方式、4Mbps码流方式、存储90天，计算公式为（111×4Mbps+42×6Mbps）×90天×24小时×60分钟×60秒÷8÷1024÷1024=645.2TB，按预留20%的点位接口和容量，共需要774.2TB。采用RAID5数据保护加全局硬盘热备，考虑7%的磁盘损耗，系统暂定配置3台满载6TB盘的48盘位磁盘阵列存储服务器，可用的存储容量为3×48×6×0.93=803.52TB（投标方需充分考虑所提供设备，适当补充，直至完全满足存储要求）。磁盘阵列存储服务器集中布置，每台磁盘阵列存储服务器至少配置2个千兆数据网口。投标方应承诺：在工程实施过程中，因其他任何原因需要增加设备，投标方负责免费增加，不因此发生商务价格变化。

网络协议：支持 ONVIF、PSIA、TCP/IP、UDP、SIP、SIP2.0、RTSP、RTP、RTCP、iSCSI、CIFS(SMB)、NFS、FTP、HTTP、AFP、RSYNC、SNMP、IPV4、IPV6、HLS、ehome、ISAPI、S3、OSS等协议

支持网络raid纠删码技术，多台存储设备组建网络RAID，设置为负载均衡；单台或多台存储设备组建网络RAID，允许每组RAID中任意任意1-12个磁盘发生故障，数据不丢失，存储服务不中断。允许每组RAID中任意8块硬盘发生故障或掉线，读写数据业务不中断（需给出公安部检测报告）

可对视音频、图片等文件进行混合存储（需给出公安部检测报告）。

（4）监控点主机技术参数：

监控主机与燃煤智能管控及预警防护平台操作员站合并使用。

（5）电源、接地

1) 电源220VAC进入前端网络防水箱。

投标方应提供所供系统的各类电源盘柜。电源盘柜及配电箱均应考虑二路进线电源自动切换功能。

2) 配电箱箱体用304不锈钢的钢板装配，焊接到加强槽钢上，或将钢板弯折，铆接成钢性结构，将这些部件用螺栓固定到地板上，组成一体。应沿着每一运载部件的整个长度装设铜的接地母线，接地母线的两端应配有压紧式端子。应采用安全的固定连续的前面结构。

3) 应装上可拆卸吊装角或吊环，以利运输。沿着被运输的每台部件的整个长度方向装设槽钢底梁，以便于安装。

4) 配电箱采用箱底进线，前开门型式。既可单独安装，也可成组安装，靠墙安装，当成组安装时，采用箱顶母线联接，母线用铜制成，用螺栓固定，接头镀银。应配母线绝缘层，以防止偶然的接触。

5) 为维护检查方便，配电箱切换开关采用统一型式，共同一把钥匙。

6) 所有双路供电的设备、系统，其电源自动切换时间应能保证设备、系统不因电源的切换而造成跳闸、重置、停运或其它故障的要求。

现场所有摄像机和光端机的电源均需单独从配电柜（箱）独立分出，不能一路电源一根电缆多个用电对象合用。所有电源电缆截面应不小于1.5mm,断路器有明确的设备名称，电缆、光缆、网线等两端必须悬挂标示牌、接线端子套号码管，号码标识采用机器激光打印。

7) 投标方提供的系统接入电厂接地网，不接受需要为本系统单独设接地网的系统方案。

8) 投标方提供的系统应有完善的防雷措施，投标方应提供详细说明及方案。

（6）网络交换设备

网络设备为基于TCP/IP的工业级网管型以太网交换机。

网络传输速率为100/1000/10000Mbps。

冗余电源输入。

外壳防护等级为IP30。

网络设备安全性要求：

交换机同时支持端口优先级，对不同实时性的数据进行不同的级别处理；可关闭交换机端口，防止非法上网；具备划分VLAN（虚拟局域网）功能，将不同的应用子系统进行隔离；拥有流量控制等功能。

（7）网络流量控制

为防止视频数据产生组播，交换机需要支持IGMPSnooping功能。

（8）网络监控和管理

系统采用基于SNMP（简单网络管理协议）的网络管理软件，具有SNMP TRAP功能。网络中各端口支持警报、事件、历史、主机等集成RMON（远程监控）功能，支持安全防护配置和控制功能。并可采用OPC（OLE for Process Control 用于过程控制的对象链接和嵌入）通信方式将网络设备的状态信息和报警传递到视频监视系统软件中。

（9）软件功能：

支持RIP/OSPF/VRRP三层路由功能，支持SNMP V1/V2c/V3功能，支持802.1Q VLAN和QOS功能，支持IGMP、GMRP和组播功能；

（10）硬件技术规格：

应选择模块化交换机，所有交换机端口应支持热插拔，电源应支持冗余220VAC供电。

（11）硬件端口规格要求：

核心交换机硬件端口规格：

主控引擎插槽≥2个，业务插槽（不含主控引擎）≥6个，交换容量≥76Tbps，包转发率≥8600Mpps（以官网最小值为准）；

支持IPv4/IPv6 RIP、OSPF、IS-IS、BGP、等价路由、策略路由；

ACL≥4K，MAC表≥288K，路由表≥256K，ARP表≥170K；

支持独立安全业务插卡FW、IPS、上网行为管理、负载均衡插卡，该插卡要求内置在核心交换机业务插槽中，非NGFW扩展功能或外置硬件设备支持（提供官方网站截图证明）；

端口扩展单槽位最大可支持48个10G光接口，24个40G光接口，单槽位最大可支持4个100G光接口（提供官方网站截图证明）；

支持EPON OLT接口扩展（提供官方网站截图证明）；

支持多虚一技术(N:1)，可将4台物理设备虚拟化为1台逻辑设备；支持一虚多技术（1:N），可将1台物理设备虚拟化为9台逻辑设备；支持设备先“多虚一”再“一虚多”的功能联动，彻底实现资源池化；

支持并实配VXLAN网关功能；

单台配置冗余主控、冗余电源，整机提供48端口千兆以太网电接口(RJ45)+24端口千兆以太网光口(SFP,LC)+16端口万兆以太网光接口

提供原厂针对本项目三年质保函原件，提供原厂针对本项目授权书原件。

骨干网分支交换机硬件端口规格：

交换容量≥730Gbps，包转发率≥210Mpps（以官网最小值为准），整机提供≥16个千兆非复用光口+8个千兆光电复用口+4个万兆以太网光口；

扩展槽位≥1个,最大可扩展40G端口≥2,可扩展万兆电口≥2（提供官方网站截图证明）；

支持IPv4/IPv6静态路由、RIP、OSPF、策略路由，支持ARP防攻击；

实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms；支持RRPP，环网故障恢复时间不超过50ms；

支持NGFW防火墙插卡，一体化扩展IPS、防病毒、LB、上网行为管理等功能，该插卡要求内置在交换机扩展插槽中，非外置硬件设备支持（提供官网截图或权威第三方测试报告证明）；

支持并实配无线控制功能，实现有线无线一体化管理（提供官方网站截图或权威第三方测试报告证明）；

支持并实配VXLAN网关功能，提供权威第三方测试报告证明；

与核心交换机同品牌，提供RoHS测试认证证书、工信部入网证书，配置冗余热插拔电源、冗余热插拔风扇。

提供原厂针对本项目三年质保函原件，提供原厂针对本项目授权书原件。

现场接入交换机硬件端口规格（24口交换机）：

交换容量≥330Gbps，包转发率≥50Mpps（以官网最小值为准），整机提供≥24个千兆以太网电口（支持POE+供电，单端口最大功率≥30W），提供≥4个千兆光电复用口，提供主机照片证明，整机POE输出功率≥370W；

MAC地址表≥16K，路由表容量≥512，ACL容量≥1K，最大VLAN数≥4K，支持RIP、OSPF

最大堆叠台数≥9台，支持通过标准以太端口进行堆叠（万兆或千兆均支持）；

端口防雷≥10KV，提供官方网站截图或权威第三方测试报告证明；

内置智能管理平台，实现整网拓扑可视，实现在网络设备上对整网交换机的统一管理，无需再额外配置网管平台；

与核心交换机同品牌，提供RoHS测试认证证书、工信部入网证书。

提供原厂针对本项目三年质保函原件，提供原厂针对本项目授权书原件。

现场接入交换机硬件端口规格（8口交换机）：

交换容量≥330Gbps，包转发率≥25Mpps（以官网最小值为准），整机提供≥8个千兆以太网电口（支持POE+供电，单端口最大功率≥30W），提供≥2个千兆以太网光口，整机POE输出功率≥120W；

MAC地址表≥16K，路由表容量≥512，ACL容量≥1K，最大VLAN数≥4K，支持RIP、OSPF

最大堆叠台数≥9台，支持通过标准以太端口进行堆叠（万兆或千兆均支持）；

端口防雷≥10KV，提供官方网站截图或权威第三方测试报告证明；

内置智能管理平台，实现整网拓扑可视，实现在网络设备上对整网交换机的统一管理，无需再额外配置网管平台；

与核心交换机同品牌，提供RoHS测试认证证书、工信部入网证书。

提供原厂针对本项目三年质保函原件，提供原厂针对本项目授权书原件。

投标方提供其他必要的网络设备，以确保图像及其他信号的可靠传输到管理服务器。

（13）光纤收发器：

系统中摄像机到分支交换之间、交换机与交换机之间的距离超过100米就应采用光缆，光纤应为4芯，留有备用芯。并使用光纤收发器进行光电转换来延长传输距离。光纤收发器按工业级产品选型。并具备下列性能，基本要求如下：

稳定可靠的开关电源，保证设备长时间工作，便于更换电源

10/100Mbps自适应，全双工/半双工自适应

支持交叉线、直连线自适应功能

协议	IEEE802.3U IEEE802.3

接口	RJ-45（10/100Base-TX）/ SC、ST或FC(100Base-FX)

指示灯	POW：电源指示灯

10/100：速率指示灯

LINK/ACT：传输指示灯

FDX：全双工或半双工指示灯

FX：光纤指示灯

TX：网线指示灯

电源	外置电源：AC220V DC5V/1A

尺寸	94mmx70mmx25mm

温度	工作温度：-45℃~+ 50℃

认证	CE

4.4.3 煤场安全监测模块

本工程设置2座直径120m全封闭圆形煤场，挡煤墙高度20m。投标方应提供煤场粉尘、烟雾浓度检测系统、可燃气体检测系统（包含CO、CH4）、明火煤监测系统、挡煤墙温度监测系统及安全监测平台以及补充两套包含一氧化碳传感器、氧气传感器、粉尘浓度传感器及相应的报警装置（堆取料司机室3m内应安装并接入系统保证功能正常）。煤场堆取料司机室可燃及有害气体检测系统、煤场红外热成像测温系统、煤场安全监测平台已由斗轮机厂家配供。投标方负责将上述煤场所有系统数据接入煤场安全监测平台，信号传入中控煤场安全监测系统中，相关接口、调试费用计入合同总价。

4.4.3.1粉尘浓度探测报警系统

沿圆形煤场马道底部安装一套烟雾、粉尘浓度探测器，通过安装附件固定在马道上，两座煤场暂设30台烟雾探测器和30台粉尘浓度探测器，用来监测煤场内烟雾和粉尘浓度（具体数量及安装位置在联络会上确定）。在堆取料司机室3m内应安装1套一氧化碳传感器、1套氧气传感器、1套粉尘浓度传感器及相应的报警装置。传感器采集到的数据汇总到煤场安全监测平台。当粉尘浓度超过设定值时进行报警，以提醒现场人员及时疏散撤离，同时联动启动喷淋系统，以保证煤场人员安全，及时抑制粉尘。

粉尘监测装置由探测器通过光散射式检测原理检测空气中浮游粉尘的质量浓度，根据粉尘粒径不同，粉尘探测器可同时监测PM2.5、PM10以及PM100三种粉尘颗粒，PM2.5主要针对呼吸性粉尘浓度监测，PM10主要针对爆炸性粉尘浓度监测，PM100主要针对煤粉粉尘监测，三种浓度数据可通过探测器自带的显示屏同时就地显示，现场数据可转换成模拟量信号输出。

粉尘监测装置可通过触控屏现场预设定报警值，当空气中浮游粉尘浓度达到报警值时，输出报警信号到声光报警器，就地和控制室同时发出报警。

粉尘监测装置具有测量快速准确、灵敏度高、性能稳定、可预置高低限报警值、直接显示并输出粉尘浓度值的特点，最小分辨率应达到1μg/m³，为保证长时间远距离高负压采样，粉尘进气系统应采用高性能电磁泵主动采样方式以保证测量数值准确；

粉尘监测装置须适用于存在易燃易爆等危险性气体混合物的工作环境中，能够对作业场所粉尘含量的连续监测。针对现场环境较为恶劣，投标方应提供防水设计方案及自清洁设计方案，包括设计原理及实现方式。

粉尘探测器可直接在检测现场看到浓度值、实时及历史数据，可实现就地操作的功能，免维护，适配电厂输煤系统的环境要求。

粉尘浓度探测器必须满足的技术参数：

- 测定原理：光散射原理

- 检测对象：作业场所PM2.5、PM10以及PM100检测

- 检测量程： 0-1000mg/m3

- 电源 ：24VDC

- 环境温度： -25℃~ 85℃

- 环境湿度： <90％

- 防护等级 ：IP65

- 输出：RS485、网口、（4~20）mA电流信号报警输出 声光报警

- 维护方式 ：设备自清洁

- 通讯接口： RS485

- 防爆标识：Exib II CT6  Gb，ExibD 21 IP65 T130℃

烟雾探测器必须满足的技术参数：

（1）工作电压：DC20V~DC28V

（2）监视电流：≤0.6mA

（3）报警电流：10mA≤I≤30mA

（4）报警复位：断电重启

（5）报警温度：60℃

（6）触点容量：1A

（7）报警确认灯：红色，正常监视时不亮，报警时常亮

（8）环境温度：－20℃～＋50℃；

（9）相对湿度：≤95％ 不结露

（10）防爆标志：ExibI Mb

（11）防护等级 ：IP65

（12）测量范围：0~100ppm

（13）测量精度：±5%

4.4.3.2挡煤墙温度监测系统

投标方沿挡煤墙内壁圆周每隔5°垂直安装一套温度探测器，去掉进出大门约20°范围，实际使用共计68根。每根温度探测器至上而下布置8个测温点，每个测温点间距2米，温度监测设备的温度采集单元采用k型热电偶，外壳为不锈钢材质，为便于后期维护检修，整套温度监测设备须预埋坚固耐磨损、轻便、抗冲击以及耐腐蚀的金属材料。煤仓中68根挡煤墙温度探测器分为六组，每12/11根温度探测器信号接入一台数据采集主机中，数据采集主机可就地查看温度信息以及每个煤仓配置三台数据采集主机，数据进行处理后上传至煤场安全监测平台。触发报警值后，现场采集主机与煤场安全监测平台同步发出报警信息，并通过系统软故障报警信息。件显示报警温度和出现高温的空间位置，防止发生煤炭自燃引发安全事故。

温度探测器基本技术参数要求如下：

- 测量范围：-40～500℃（可根据实际需求调整）

- 耐高温：500℃

- 测温点数：8路热电偶

- 分辨率：0.1℃

- 精度等级：±0.5℃

- 供电电压：DC24供电

- 信号输出: RS485  标准modbus

- 工作环境：温度-40℃～80℃ 湿度＜90% 无结露

- 防护等级：IP66

现场数据采集主机技术参数如下：

- 信号接口：RS485

- 信号输出：RS485  标准modbus

- 显示：7寸触摸屏

- 供电方式：AC220V

- 报警方式：自带声光报警

- 防护等级：IP65

- 工作环境：温度-40℃～70℃ 湿度＜90%无结露

4.4.3.3可燃气体检测系统

煤棚顶部应设置CO/CH4可燃气体监测探头，浓度超过高限制时，联动打开棚顶通风器。

可燃有毒气体监测装置由CH4气体探测器、CO气体探测器以及气体监测主机组成。用于监测封闭煤场内气体（CH4 、CO）的浓度。

沿圆形煤场马道每15m安装一组可燃有毒气体监测装置，投标方配供全套安装附件，，每组可燃有毒气体、烟雾监测装置由1个CH4 探测器和1个CO探测器组成 ，两个圆形煤场马道暂设布置30个CH4 探测器和30个CO探测器（具体数量及安装位置在联络会上确定）。监测煤场内可燃性气体浓度、有毒气体浓度浓度，以上监测信号通过就地壁挂数据采集箱采集，配有声光报警灯，实现就地实时显示气体测量值及声光报警、输出控制信号至煤场安全监测系统的数据采集和控制系统。

气体监测系统应满足以下技术参数：

	有毒气体

（1）检测原理：电化学

（2）传感器：智能传感器

（3）采样方式：扩散式

（4）工作电源：9~30VDC

（5）最大功率：30mA@24VDC

（6）输出信号：4～20mA，可微调

（7）负载阻抗：600Ω

（8）检测精度：±5%F.S.（标定点）

（9）响应时间：（T90）<15s

（10）防护等级：IP65

（11）电气接口：3/4”NPTM

（12）可选 3/4" NPT F、1/2" NPT F/M、G3/4 F/M

（13）安装方式：2”立管/壁挂安装

（14）其他输出：RS485 Modbus

（15）环境温度：-40℃~+70℃

（16）壳体材料：铝合金

（17）防爆认证：Exd II CT6 Gb, Ex tDA21 IP65 ,T85℃

（18）检测范围：0-500ppm

（19）其他认证：SIL2 认证。

	可燃气体

（1）检测原理：催化燃烧

（2）传感器：微功耗高抗干扰性载体催化元件传感器

（3）采样方式：扩散式

（4）工作电源：9~28VDC

（5）最大功率：170mA@24VDC

（6）输出信号：4～20mA，可微调

（7）负载阻抗：600Ω

（8）检测精度：±5%F.S.（标定点）

（9）响应时间：<15s

（10）防护等级：IP65

（11）电气接口：3/4”NPTM

（12）其他输出：RS485 Modbus

（13）环境温度：-40℃ ~+70℃

（14）壳体材料：铝合金

（15）检测范围：0-100%LEL

（16）防爆认证：Exd II CT6 Gb, Ex tDA21 IP65 ,T85℃

（17）其他认证：SIL2 认证、CCCF认证。

	氧气传感器

- 检测范围：0-30%VOL

（2）检测精度：±5%F.S.（标定点）

（3）防护等级：IP65

（4）防爆认证：Exd II CT6 Gb, Ex tD A21 IP65 ,T80℃

4.4.3.4 明火煤监测系统

根据《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB50229-2019）关于输煤皮带系统“明火煤”监测装置的要求，本工程从贮煤设施取煤的第一条皮带机上应设置明火煤监测装置，明火煤监测装置安装在煤场出煤带式输送机上，共2套。发现明火后采取措施灭火，以防止着火的煤进入运煤系统。装置的设计应能监测整个皮带宽度，监视煤输运过程中的物料已发生着火，或虽然还没有达到着火的条件，但有足够的能量在到达目的地后起火的输送过程中物料的异常。

明火检测装置主要采用红外探测器探测出场输煤皮带上的煤炭温度，当皮带上煤炭温度超过系统报警温度时，由明火装置控制单元发出报警和联动灭火信号。整套装置应包括红外监测及喷淋灭火装置两部分。系统既可以单独控制运行，也可以与运煤系统连锁运行，既可就地操作，也可并入输煤程控系统中进行集中控制。

红外探测装置：红外探测装置应包括红外探测感应单元、控制单元、空气清洁吹扫单元。红外探测感应单元通过可调支架安装于带式输送机的上方或旁边，每套红外探测装置包含2根红外探测感应支架，每根红外探测感应支架配置4套进口红外探测器，红外探测器采用德国Melexis产品，红外探测器封装于红外探测感应支架中，红外探测器之间距离可以手动调整。支架应能进行水平、垂直方向的调整。系统应配备八个进口红外探头，每两个为一组，构成四条通道，可输出ALARM（预警报警） & TRIP（报警动作）两个—次信号。各组信号之间相互验证，以提高探测灵敏度，减少误报率。系统的误报率不得大于5％。探测器应既可以对燃烧的明火作出响应，也可对位于表面以下的“热斑”作出响应。探测器的灵敏度应能满足面积为250mm×250mm、温度为≥100℃的煤，以≤6m/s的速度通过探测器的探测区域时，被及时发现并发出正确的指令。探测器的安装高度应不低于800mm。探测宽度范围应涵盖输送机带宽，及不小于1000mm的长度。控制单元可根据探测器触发的一次红外信号和故障监测信号，经过逻辑编程系统的综合判断，发出相应的指示、指令（报警或动作），信息发送至输煤程控室，应带显示屏可就地实时显示红外探测器温度数值，可就地操作和控制，应具备备用电池来保证断电后数据不会丢失，并提供多路通信接口，数据采集主机可根据红外温度感应支架的信号，经过综合判断，发出相应的指示、指令（报警或动作），数据采集主机安装在红外感应支架上。并在现场设置声、光报警。感应器应考虑水冲洗清理措施，如果投标人认为不能采用水冲洗的清理方式，请提出其他清理方式，以保证探测器的灵敏度。应保证在感应单元内维持正压，探测器应具有过滤阳光和就地照明辐射的方法，以免误报。

喷淋灭火装置：喷淋装置用于探测到“明火煤”后的扑灭。包括喷淋系统，雨淋阀组，管路系统，水流分配系统和室外管路、喷头余水清理系统。喷淋装置应安装于探测器后方的带式输送机支架上。可根据探测装置发布的指令动作。喷淋装置与探测器安装的相对位置应符合输送机的停机属性，应保证输送机停止后“明火煤”处于其范围内。喷淋灭火装置即可实现不停机灭火也可实现停机灭火。当采用输送机停机灭火的方式时，探测系统应发出输送机停机指令信号至输煤程控系统。可通过自动、远方或就地人工干预的方式（三种方式并存）启动喷淋装置，待处理完毕并确认系统安全以后，再重新启动带式输送机系统。喷淋装置将一组或多组喷嘴沿输送机运行方向布置在探测器的下游。喷嘴采用矩形雾炬喷头，均匀、完整覆盖喷淋区域。喷嘴应有防灰尘等的堵塞措施。

投标人应在投标文件中详细阐述喷淋装置的工作原理、喷淋区域的大小和安装位置确定的原则。喷淋装置可设计为输送机停机灭火或不停机灭火，投标人需在上述两种方式中提出推荐方案，并详细说明理由。

系统喷嘴沿输煤传送带方向依次间隔、均匀地排放，或面对面布置，完整覆盖输煤传送带所需喷淋的区域。喷淋装置喷嘴喷出的水帘既能覆盖整个皮带的宽度，又不至于使大量的水喷撒到皮带外面，相邻两个喷头覆盖区域有一些重叠。保证整个喷淋区域无死角。投标人应详细说明喷嘴的数量、布局、喷淋区域的大小等，并提供系统布置方案、系统水量计算书及水力计算书。

喷淋装置的设计应确保喷淋工作完成后，应有将露于室外的管路和喷头内余水清理干净的设施，以防余水冻结堵塞管道和喷头。

明火煤监测装置应与带式输送机联锁，并具有就地操作功能。控制柜内预留与输煤程控DCS的接口。所有的电控柜（箱）均采用316L，2.5mm不绣钢制作，电控柜（箱）门均采用防水、防尘、防冻的双层结构，防护等级为IP65。

低压元器件选型应满足分包外购附表要求，继电器采用有发光二极管指示；供电插座满足短名单要求。

控制柜内强电信号与弱电信号分开布置，柜内应设置屏蔽端子，应具有可靠接地的措施，并留有一定的备用端子。柜内具有照明设备，并配有检修电源插座。

喷淋系统采用消防水，用水引接位置由煤场EPC总承包单位提供，供水压力暂定为1.0Mpa。从该位置后的所有阀门、管路及配件均由投标人负责。具体的分界点在设计联络会上确定。投标人应充分考虑消防水水质、水压对设备的影响。

机壳、机盖的焊接、机加工按有关标准执行，焊后应消除应力。

厂前的空载试验应运行平稳、无卡碰、撞击等声音，紧固件无松动现象。

噪声:运行时≤85dB;（A声级，离设备1m处测量）。

4.4.3.5安全监测平台

安全监测平台用于数据收集和处理、数据库管理、图形报表显示等。实现逼真的画面显示、人机对话、重要数据的曲线记录和查询、报警记录和查询、事故记录和查询、打印报表等功能。

安全监测平台通过数据接口与煤场智能管控一体化系统；挡煤墙温度监测系统；可燃、有毒气体监测系统；煤场明火煤监测系统；烟雾、粉尘浓度监测系统进行命令交互和数据传输，并在后台实现温度数据的报表统计、分析及辅助决策。

安全监测平台必须具备实时温度状态可视、异常报警、系统用户管理、历史记录、统计报表和查询等主要功能。

后台监控软件平台由显示器、系统服务器、系统PLC控制器以及网络设备等组成，系统服务器布置在燃煤智能管控及预警防护平台上，系统PLC控制器布置在脱硫运煤综合楼运煤电子间的煤场安全监测服务器柜中用于各监测数据的收集及处理。

煤场安全监测中的各监测数据通过接口送至燃煤智能管控及预警防护系统。

4.4.4配煤掺烧系统技术要求

配煤掺烧系统将与燃料全过程管理中的关键环节（燃料采购、场存堆取、配煤掺烧、燃烧安全、锅炉效率、排放达标）等因素统筹关联，实现配煤掺烧的闭环管理。

整个系统以混配煤燃烧预测为基础形成智能配煤掺烧数学模型，结合煤场动态数据，实现入炉配煤掺烧、来煤卸煤堆煤的智能化调度。

配煤掺烧系统能够根据当前掺烧煤种情况，提供可以带负荷上限（考虑磨煤机出力、锅炉结渣倾向等）；根据近期负荷曲线预测加仓情况，尽量满足发电负荷，避免限制负荷，并能提高经济煤种的掺配比例。考虑电力新常态下，低负荷的优化配煤策略，通过适应负荷的变化来扩大配煤掺烧的经济效益。

在提供配煤掺烧方案时应考虑多方面的因素：①参考燃料专业提供的优先加仓煤种建议；②根据市场煤价变化实时计算入炉综合标煤单价，并提供最优的掺烧方案；③根据运行输入的入炉煤质限制条件（每台炉可能不一样）如热值、硫分、灰分、灰熔点等计算加仓方案。

提供煤种的性能预测及其配煤的经济性分析，在已知煤种热值、硫分、灰分、水分、挥发分、灰熔点、煤价的情况下，预测出在不同负荷条件下燃用该煤种时的锅炉效率、NOx、SO2、飞灰、厂用电率、发电煤耗、供电煤耗、度电燃料成本。提供不同煤种的直观对比显示，同时可预测混煤的数据。

自动记录与煤种相关的锅炉主要越限参数及磨煤机的参数变化，为不同磨煤机组合的经济性以及新煤种的试烧提供数据分析。

对配煤掺烧的实际效果进行自动大数据分析，通过反馈数据不断修正和完善系统模型，实现自学习和数据挖掘功能。

自动根据每月的掺烧情况，下月的负荷情况和设备检修情况，提供每月的锅炉煤种需求菜单，结合煤炭市场情况提供每月的采购辅助决策。

建立燃料班组的关键指标考评监测模型，对机组配煤掺烧进行经济评价成本分析，同时对运行人员经济运行、操作进行监测考评，建立燃料运行操作模型、大值指标系统模块及关键指标管控模块（如入厂入炉热值差、输煤电耗、制粉单耗、经济煤种耗用量等），大值指标模块的相关具有实时数据的指标参数值要求每五分钟取样计算班平均值。

4.4.5 煤仓间煤斗热控设备要求

为了配合配煤控制要求，投标方还应提供主厂房煤仓间煤斗设置12个连续料位计，每个连续料位计能提供煤位信号给运煤控制系统和机组DCS。料位计采用原装进口产品，最终选型由招标方确定。连续料位计应采用雷达波式料位计，每台料位计具有就地显示和2路4～20mA信号送入输煤程控和机组DCS系统显示煤位。投标方应提供全厂输煤皮带机就地控制箱（含控制箱内元器件，具体元器件型号及原理，最终根据设计院施工图确定并生产），总计16只。投标方应提供全厂输煤皮带警铃系统，总计80只警铃（灯光）。

4.4.6 电气要求

4.4.5.1燃煤智能管控及预警防护系统机柜布置在脱硫运煤综合楼电子间内，操作员站布置在脱硫运煤综合楼程控室内，脱硫运煤综合楼电子间至煤场北角光缆敷设距离为500米左右。投标人须提供本项目配置和安装相应设备，其中机柜的设计应满足电缆由柜底引入的要求，通讯电缆的连接采用光纤、同轴电缆或双绞线插头。机柜内的设备布置应合理并考虑安装、检修、布线和散热的空间，要求数据反应时间快。所有设备及线缆均应有规范的标识，设备安装及敷设电缆必须保证工艺，符合相关国际、国家标准及规范，具体标准如下：

4.4.5.2电子装置机柜和远程控制系统防护等级，室内应为IP52，室外应为IP56。所有机柜尺寸为2200x800x600mm（高x宽x深）（暂定）。机柜材质不低于双轧钢板。投标人多提供的所有机柜、端子箱，合同签订后需提供产品说明、制造工艺说明及效果图册，供招标人选择审定后，方可制造供货，不发生任何商务变化。

4.4.5.3机柜门应有导电门封垫条，以提高抗射频干扰(RFI)能力。柜门上不应装设任何系统部件。

4.4.5.4机柜的设计应满足电缆由柜底引入的要求。机柜内不使用公共线。电缆接线应采用接线端子排方式或通过端子卡件接到I/O主卡上，而非将电缆直接连接至主卡件上。

4.4.5.5对需散热的电源装置，应提供排气风扇和内部循环风扇。排气风扇和内部循环风扇的电源应该单独提供并配置独立保险，以防排气风扇和内部循环风扇的短路故障影响机柜内任一模件或设备的正常工作。机柜散热不采用顶部散热。

4.4.5.6控制器机柜、电源机柜及远程IO模件柜、服务器等机柜内应装设温度检测热电阻（Pt100、三线制、铠装），柜内温度在操作员站上显示，当温度过高时进行报警。装有风扇的机柜均应提供易于更换的空气过滤器。

4.4.5.7机柜内的端子排应布置在易于安装接线的地方，即为离柜底300mm以上和距柜顶250mm以下。考虑到美观因素，各柜内控制器、电源模块、IO模块、基座应采用统一的布置标准、规范和标高。

4.4.5.8机柜内的每个端子排和端子都应有清晰的标志，并与图纸和接线表相符。端子标识牌（套管）等必须100%配置，采用PVC白色线号管，电脑打印，白底黑色字体，永久性。

4.4.5.9端子排、电缆夹头、电缆走线槽及接线槽均应由“非燃烧”型材料制造。每个端子应能同时接入2根1.5mm2线径的导线。各元器件的上方和下方与线槽的距离应保持在20mm以上，以便于接线。

4.4.5.10投标人提供的机柜、控制台以及其它设备之间互联的电缆(包括硬接线连接电缆及两端的接触件)应由投标人提供，其中I/O柜和继电器柜之间的电缆连接必须采用二头带接插件的预制电缆，这些电缆应符合IEEE防火标准。

4.4.5.11组件、处理器模件或I/O模件之间的连线应避免手工接线。所有I/O模件和现场信号的接线接口应为接线端子排，卡件和端子排之间的连线应在制造厂内接好，并在端子排上注有明显标记。PLC、开关电源、空气开关等电子元器件应布置在上方。端子排，电源排等应布置在下方位置。

4.4.5.12机柜的前后门应有永久牢固的标牌；机柜应有足够的强度能经受住搬运、安装产生的所有应力，保证不变形；机柜的钢板厚度至少为2mm，侧板钢板厚度至少为2mm；机柜内的支撑件应有足够的强度，保证不变形。

4.4.5.13机柜内应预留充足的空间，使招标人能方便地接线、汇线和布线。所有接线端子柜应合理配置电缆布线空间，确保所有电缆接线完成后柜内仍留有20%的富余空间。为保证机柜内留有富余空间，标准机柜中的接线端子不应超过300个信号（包含内部点及备用点）。

4.4.5.14机柜内弱电信号的端子排物理上应与控制、电源供电回路的端子排分开。模拟量信号回路的端子排应物理上与数字量接线端子分离，并为每个模拟量信号提供专用的屏蔽端子。所有继电器、控制开关和设备的备用接点应引至端子排上。机柜内的每个端子排和端子都应有清晰的标志，并与图纸和接线表相符,多股软电缆应制作线耳朵或线柱方可进行接线。所有螺丝采用不锈钢材质,电源柜内的电源母线等裸露的带电金属部分要有绝缘隔离措施，防止触电。

4.4.5.15所有的端子箱、盘柜、控制柜、现场控制箱（柜）内的电缆绑扎间距要均匀，所用绑扎带等材料的颜色、规格应统一,端子接线设计要求一一对应，不得在同一端子内有并接线的现象，如需要在一个端子内并接线的必须通过端子跨接片进行短接。

4.4.5.16投标人必须针对控制系统及网络分别配置电源控制柜，电源控制柜内电源分配必须绝对独立，所有用电终端取电必须由电源控制柜采用一对一方式配供，严格禁止采用除电源控制柜外分电形式供电，也严格禁止投标人施工过程中采用线缆并接形式分电。

4.4.5.17投标人所有网络设备需独立配置专用网络柜，网络设备禁止与其他设备共用。

4.4.5.18投标人提供系统使用的UPS电源设备，UPS容量等参数必须满足本标段设备使用要求，并经招标人确认。

4.4.5.19所有外购配套件必须选用优质、节能、先进的产品，并有生产许可证及产品检验合格证，严禁采用国家公布的淘汰产品。重要部件须取得招标人认可或由招标人指定。投标人应对外购部件及材料进行检验，并对其质量负责。所有外露的电气设备及元件应有防水、防晒、防尘、防潮、防盐雾等措施。

4.4.5.20现场就地控制箱要求为不锈钢材质，材质不低于316L，厚度不低于2.5mm，箱体加工充分考虑输煤系统的潮湿、粉尘大、水冲洗的特点，防护等级至少IP65，并采用双层密封结构。继电器、接触器、电源开关、按钮、选择开关、指示灯、端子等选用符合短名单要求。

4.4.5.21有电缆、光纤都必须一缆到底，不允许有中间接头或者转接箱，所有地埋先必须预埋深度不少于50cm，地埋线缆必须套满足国标要求的镀锌管，所有地埋线缆地表部分需要做好线缆指示牌。

4.4.5.22招标人不对燃煤智能管控及预警防护系统设专用的接地网，其接地接于电厂主接地网，主接地网的接地电阻不大于0.5欧，接地电缆设计及供货、施工由投标人负责。投标人所供设备安装在就地或者无屏蔽的电子设备间内。投标人提供的计算机设备应有防止雷击和防止过电压的保护措施。

4.4.5.23招标人仅为燃煤智能管控及预警防护系统提供下列总电源，投标人负责电源分配，若投标人需要其他等级电源，由投标人自行解决。

1）为燃煤智能管控及预警防护电源柜（布置在脱硫运煤综合楼运煤电子间内）提供两路220VAC电源，经投标人提供的双电源切换装置（电源切换装置采用原装进口产品切换时间初定小于100ms）切换后为燃煤智能管控及预警防护设备提供电源；

2）为输煤安全监测电源柜（暂定布置在脱硫运煤综合楼运煤电子间内）提供两路220VAC电源，经投标人提供的双电源切换装置（电源切换装置采用原装进口产品切换时间初定小于100ms）切换后为输煤安全监测设备提供电源。

4.4.5.24招标人和投标人的接口在招标人机柜的端子排。除总电源电缆外，燃煤智能管控及预警防护系统连接电缆（包括光缆等通讯电缆）只要有一端连接的设备属于投标人供货，则该电缆就由投标人设计、供货、施工，除非另有定义。所有电缆必须满足IEC标准及国家标准，电缆中间不允许出现电缆接头。除两芯电缆之外，所有电缆必须预留20%的备用芯。电缆须为A类阻燃交联聚乙烯绝缘铜芯铠装电缆，控制电缆应为屏蔽电缆，并留有屏蔽层接地线，其线径应大于0.5mm2。动力电缆线径应与电机额定电流相匹配，控制电缆不得小于1.5mm²，用于电流信号的不得小于4mm²。电控箱至就地设备之间的电缆清册由投标人提供，电控箱（与就地设备分开布置时）至就地设备之间的电缆埋管设计由招标人负责。招标人仅提供全厂电缆主通道以及干煤棚马道下方电缆桥架，投标人可利用招标人的电缆通道敷设电缆，从招标人的电缆通道至投标人设备之间的电缆敷设设施如桥架、槽盒、电缆沟及电缆防火设施等均由投标人设计、供货和施工，热控电缆通道不采用电缆隧道敷设方式，电缆桥架应采用热镀锌钢材料电缆桥架。投标人需考虑接入或接出控制箱的屏蔽电缆屏蔽层的安全接地，必要时需在控制箱设置铜排以供屏蔽电缆的屏蔽层接地。

4.5 包装，装卸，运输与储存

4.5.1包装和运输

(1) 投标人对每一件设备均应严格执行原设备制造商推荐的维护建议，以确保设备的在装船时完好如初。

(2) 投标人应包装所有供货设备（包括备品备件），以使设备免遭污染，机械损伤和性能下降。

(3) 设备制造完成后，若未及时包装的，应得到切实的防护，使之不受污损。

(4) 装运期间，设备的里里外外均应保证清洁，并套上防水塑料薄膜。

(5) 所有设备均应分别包装、装箱、或采取其它防护措施，以免设备在运输过程中散失、损坏或被盗。

(6) 在包装箱外，除了外面应通常贴有装箱清单外，箱内还应有一张详细的装箱清单。

(7) 最后一层包装上应清楚地标明招标人的订货号、发货号及相应的设备安装位置。

(8) 大型重负载设备，其外包装上还应标明重量、重心和起吊点。

(9) 投标人应向招标人提供整套有关现场设备，装船和搬运的指导书。

4.5.2设备标志

4.5.2.1设备铭牌应采用耐腐蚀的不锈钢板制造，安装应方便拆卸。

4.5.2.2铭牌应安放在运行人员容易看到的地方。

4.5.2.3铭牌上应该有耐磨损的下列内容，但不限于此。

a)制造厂国别；

b)制造厂名称；

c)设备型号；

d)设备名称；

e)出厂日期编码；

f)出厂检验编码；

g)主要技术参数。

h)设备KKS标识

4.5.3设备KKS标识

本项目采用统一的KKS编码标识系统，编码范围包括投标人所供系统、设备、主要部件。投标人在设计、制造、运输、安装、试运及项目管理的各个环节必须使用KKS编码。编码规则由业主/设计院提供，在设计联络会上讨论确定。

4.6 性能保证

项目实施后，投标人对整套燃煤智能管控及预警防护系统性能保证不低于5年，燃煤智能管控及预警防护系统若在5年内出现控制性能下降达不到设计要求，投标人需免费进行系统维护和优化。投标人在系统运行出现异常情况下提供免费技术咨询服务。

4.6.1性能保证，投标人应保证下列性能值：

4.6.1.1 煤场安全监测系统需对煤场智能管控一体化平台系统进行一体化开发，在煤场安全监测平台完成包含附件10在内的所有煤场智能化工作；

4.6.1.2相阵式温度智能探测器测温系统能够提取图片中带绝对位置坐标的温度数据，并与燃煤智能管控及预警防护平台中实时煤垛三维模型相结合，将温度数据采用温度场颜色附着于三维模型上。鼠标移动至煤垛某一点时都可以获得精确的表层温度信息；

4.6.1.3燃煤智能管控及预警防护平台需建立原煤仓分层模型，实时显示不同煤种在原煤仓中的位置；

4.6.1.4燃煤智能管控及预警防护平台需建立智能配煤掺烧的底层数学模型，具备燃烧预测、评估、优化等功能；

4.6.1.5 输煤安全监测系统需建立实时分析平台，对前端采集画面进行图像分析，实现火灾、故障报警及联动功能；

4.6.2投标人根据实际情况填入下表中所有的性能保证值，如需增加内容，可在表格尾部进行添加，并须在备注栏中注明。

主要技术参数及性能保证

| 项 目 | 性能保证值 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 系统服务器、交换机的性能参数 |  |  |
| 软件平台的响应时间、刷新周期等指标 |  |  |
| 系统可扩展性、兼容性 |  |  |
| 网络的安全防护性能 |  |  |
| 网络设备使用通道量 |  |  |
| 预留模块扩展与二次开发接口的余量 |  |  |
| 数字化料场系统、煤场三维测控系统、信息管理系统、智能管控一体化系统、采制化、入炉煤称重系统接口及一体化融合性能 |  |  |
| 保护装置、主要仪表投入率 |  |  |
| 试运项目验收优良率 |  |  |
| 设备周围1.5m处的噪声 |  |  |
| 控制室、电子室噪声 |  |  |
| 核心数据需保存时间/其余数据保存时间 |  |  |
| 管控平台画面响应时间 |  |  |
| 管控平台系统刷新周期 |  |  |
| 操作员站性能参数 |  |  |
| 相阵式温度智能探测器 |  |  |
| 服务器、存储器、交换机参数 |  |  |
| 配煤掺烧方案生成时长 |  |  |
| 配煤掺烧方案生成数量 |  |  |
| 有毒可燃气体检测精度 |  |  |
| 烟雾、粉尘浓度检测量程 |  |  |
| 挡煤墙温度监测系统的误报率 |  |  |
| 挡煤墙温度监测灵敏度 |  |  |
| 明火煤监测系统的误报率 |  |  |
| 明火煤监测灵敏度 |  |  |
| 双电源切换装置参数 |  |  |
| 机柜 |  |  |

4.7 设计与供货分界

4.7.1 投标人职责范围

投标人应提供满足本技术规范要求所必须的硬件设备、软件和各项服务。其中包括（但不限于）下列内容：：

4.7.1.1投标人负责燃煤智能管控及预警防护系统项目的设计、整套装置的供货、现场安装、静态与动态调试及其相关的逻辑修改等工作，并开放相关接口及通信规约提供给招标人，对电厂运行和维护人员进行现场/工厂培训，并应提出培训方案。负责煤场智能管控一体化等系统、入厂煤质在线采制化、入厂入炉煤称重系统的接入和融合工作，负责输煤安全监测系统、煤场安全监测系统、配煤掺烧系统的调整、试验，直至达到本技术规范的要求，验收合格后交付电厂使用。

4.7.1.2投标人负责及时向招标人提供施工所需要的全套资料，设计、生产过程中如有与本规范不同的变动，须经招标人同意，不得擅自更改。

4.7.1.3在质保期内如因改造设备或软件原因造成优化指标达不到本技术规范书要求，投标人负责免费为招标人提供所需更换的部件或控制优化方案，并采取必要的完善措施，直至达到技术规范所规定的要求。

4.7.1.4 如果因投标人原因引起机组指标变差，投标人应免费对系统进行升级和优化，直至满足本技术规范的指标要求。

4.7.1.5若设备发生故障，投标人接到招标人通知后，投标人保证在24小时内到达现场。

4.7.1.6投标人供货范围内的设备、附件及材料，如需安装在煤棚网架或检修马道上，应确保安装荷载、安装位置满足要求。

4.7.1.7系统优化调试投入后，由投标人负责联系有资质且经招标人指定、投标人认可的第三方对优化效果进行验证，并出具所有相关材料和试验数据，产生费用均由投标人负责。

4.7.1.8投标人负责提供与招标人设备（大屏幕、工业电视、门禁、输煤程控DCS、厂级信息管理系统SIS、智能采制化系统、入厂入炉煤称重系统等）之间的连接设备（接口机、防火墙、隔离网闸、光纤、网线、光电转换器、电缆及其附件等）

4.7.1.9投标人负责设计和提供从招标人的电缆主通道至投标人设备之间的电缆敷设设施如桥架、槽盒、电缆沟及电缆防火设施等。

4.7.2招标人职责范围

4.7.2.1负责提供输煤程控系统、SIS系统电厂侧接口（网口或光口）及系统所需数据。

4.7.2.2负责提供本项目建设所需的生产数据。

4.7.2.3负责提供本项目建设所需的总电源接口。

4.7.2.4负责审查投标人的图纸、项目实施的计划、调试方案，参加项目建设、调试、验收的全过程管控，并提供项目建设的协调、配合工作。

4.7.3设计分界

4.7.3.1招标人提供供电、通信、供水的地面接口，投标人负责供电、通信、控制接口的设计、制造、供货和安装。

4.7.1.2供水系统以地面供水接口为分界。招标人将根据投标人提供水压、流量要求负责将水供至地面供水接口。

4.7.1.3招标人与投标人的设计、供货和施工分界点在招标人机柜上。投标人在投标文件中应详细说明需要招标人设备提供的接口形式。分界界限内的所有仪表、机柜、就地控制设备、电缆、网线、光纤及必需的其他附件均由投标人负责设计和供货。

4.7.4供货分界

投标人应提供一套完整的燃煤智能管控及预警防护系统及其附属设备，详见供货范围。

4.8 设备选型原则

为保证全厂热控仪表设备的一致性，投标人供货范围之内的热控设备应与全厂热控设备、选型一致，减少备品备件。设备选型按照本技术规范书所列短名单选择，本技术规范书没有列出的由投标人提供三家业绩良好的产品供招标人参考。投标人需对所有的短名单进行分项报价，最高价计入总价。最终选型由招标人确定且不发生合同费用变更问题。详见分包及外购清单。

# 第二章  供货范围

## 1  一般要求

1.1 本附件规定了合同设备的供货范围。投标人保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且设备的技术经济性能符合第四章技术规范的要求。

1.2 投标人应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件，即使本合同附件未列出和／或数目不足，投标人仍须在执行合同时免费补足。在第四章中已明确为投标人供货范围的部分，若在供货清单中有不足，投标人亦须在执行合同时免费补足。

1.3 投标人应提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等，并提供详细供货清单。

1.5 提供运行所需备品备件(包括仪表和控制设备)，并在投标书中给出具体清单。

1.6 提供所供设备中的进口件清单。

1.7 投标人提供的技术资料清单见第六章

1.8提供易损件零件图。

1.9 在质保期内，由于设备质量原因所造成的损坏，投标人应免费给予更换。

1.10 对于设备安装调试期间发生的影响设备安装调试的漏供、短缺以及现场丢失、损坏零部件，投标人有责任及时免费补供。否则，可视为投标人未按时供货。

## 2  供货范围（不限于以下内容）

2.1概述

2.1.1投标人的供货是完整的燃煤智能管控及预警防护系统及其所属附件。投标人应提供完整的、功能完全的燃煤智能管控及预警防护系统。

2.1.2投标人的工作包括了燃煤智能管控及预警防护系统的设计、选型、制造、供货、安装、测试等，包括下列项目，但不限于此：

2.1.2.1开发一套功能完整的输煤系统安全监测系统，包含相阵式温度智能探测器及分布式红阵监控智能终端、400万像素星光摄像机、智能电源柜（含双电源切换装置）、交换机、机柜、服务器及相应的平台软件。为了配合配煤控制方式要求，投标方还应提供主厂房煤仓间煤斗设置的连续料位计、全厂输煤皮带机就地控制箱（含控制箱内元器件，具体元器件型号及原理，最终根据设计院施工图确定并生产）、全厂输煤皮带警铃（灯光）系统。

2.1.2.2两座煤场安全监测系统及安装材料，包含：可燃有毒气体监测系统、粉尘、烟雾监测系统、挡煤墙测温、明火煤监测、安全监测平台软件以及补充两套包含一氧化碳传感器、氧气传感器、粉尘浓度传感器及相应的报警装置（堆取料司机室3m内应安装）。

2.1.2.3燃煤智能管控及预警防护平台（包含智能配煤掺烧系统）的开发，包括：智能电源柜（含双电源切换装置）、操作员站、打印机、核心交换机、机柜、服务器及相应的平台软件。

2.1.2.4燃煤智能管控及预警防护系统的各系统、部件、组件、备品备件、特殊工具等的制造、组装、工厂测试及供货。

2.1.2.5相关软件（包括操作系统、平台软件、应用软件等），包含煤场智能管控一体化系统、入厂煤质在线采制化、入厂入炉煤称重系统等系统一体化开发工作。

2.1.2.6计算机处理系统（包括工控主机、控制模块、通讯模块、打印机、机柜等）。

2.1.2.7就地设备至就地控制柜及本体设备之间的通讯、信号、控制、电源电缆；投标人设备与招标人设备（大屏幕、工业电视、门禁、输煤程控DCS、厂级信息管理系统SIS、煤场智能管控一体化系统、入厂煤质在线采制化、入厂入炉煤称重系统等）之间的连接设备（接口机、防火墙、隔离网闸、光纤、网线、光电转换器、电缆及其附件等）；从招标人的电缆主通道至投标人设备之间的电缆敷设设施如桥架、槽盒、电缆沟及电缆防火设施等。

2.1.2.8设备／部件／材料等的实施运输、包装和自工厂至交货点的运输、储存、保管、保养、安装。

2.1.2.9系统及设备的安装监督、测试及投运。

2.1.2.10负责试运行合格后的性能测试和招标人接收测试，在燃煤智能管控及预警防护系统正常、安全、经济运行后移交给招标人，其中运行的设计参数要达到规范书和／或合同和／或有关文本中的要求。

2.1.2.11设备质保期（2年）内的所有备品备件及易损易耗品等。

2.1.2.12派遣人员到现场服务，包括工程介绍、安装、测试、检查、修理、设计改动和培训。

2.1.2.13负责合同规定的所有保险、报关等。

2.1.2.14与其他系统的接口（DCS等）增加相应的软硬件进行隔离直至完全满足等保2.0三级要求，确保网络安全并满足相关规范规定。

2.1.3投标人还应供应在合同和投标人建议中未专门提到，但对燃煤智能管控及预警防护系统在安全、可靠、无事故运行上是所需要的，在设计、选型、制造、供货、安装、测试等方面所有项目，而且是无偿的。

2.2供货范围

2.2.1下表供货清单为本项目1套输煤安全监测系统、2座圆形煤场安全监测系统、燃煤智能管控及预警防护系统（含智能配煤掺烧）全部软、硬件供货清单。供货范围包括但不限于以下内容，投标人可根据各自系统的设备配置情况进行补充。

2.2.2供货清单不含某些小的零部件，投标人均应配备齐全，使整套设备能够安全正常地运转，如下述表格缺项由投标人自行补齐。

2.2.3投标人根据招标技术规范书中的设备品牌，按最高配置计入总价，最终品牌由招标人确认。招标技术规范书中未规定品牌短名单的，投标人需提供市场上中、高档的产品三个知名品牌，供招标人选择，该项目中不得使用国内外不常用的不成熟产品和新产品。

2.3供货清单

供货清单中的供货项目、型号及数量以能够满足本技术规范书规定的各项功能、配置要求为准则，否则应无条件补充或更换。投标方对于所列的成套的设备、材料的数量由于工艺的修改、设计的修改、统计的差错等原因引起的增加不增加。即使技术规范书供货范围中没有明确列出，投标方仍必须无条件提供技术规范书要求提供的设备，整体要完全满足技术要求。

供货清单如下（供货应满足本项目的需要，不限于以下列表，合同执行过程中，若配置不能满足技术规范书要求时，由投标方补充填写，不得改变顺序，不增加合同费用）：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、输煤安全监测系统 |  |  |  |  |  |  |
| （一） | 监控前端设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 相阵式温度智能探测器 |  | 套 | 50 |  |  |
| 2 | 分布式红阵监控智能终端 |  | 套 | 60 |  |  |
| 3 | 400万像素星光级高清网络枪型摄像机 |  |  | 60 |  |  |
| 4 | 光纤收发器（工业级） |  | 对 |  |  |  |
| 5 | 安装支架及全套附件 |  | 套 |  |  |  |
| 6 | 电源配电箱 |  | 个 |  |  |  |
| 7 | 控制箱 | 600*400*200 | 个 |  |  |  |
| 8 | ODF箱 | 48口(含耦合器，尾纤) | 套 |  |  |  |
| 9 | 光纤终端盒 | 8口(含耦合器、尾纤等) | 套 |  |  |  |
| 10 | 光纤终端盒 | 4口(含耦合器、尾纤等) | 套 |  |  |  |
| 11 | 就地控制箱 |  | 台 |  |  | 含通信组件、电源组件等 |
| 12 | 连续料位计 |  | 个 | 12 |  |  |
| 13 | 输煤皮带机就地控制箱 | （含控制箱内元器件，具体元器件型号及原理，最终根据设计院施工图确定并生产） | 只 | 16 |  |  |
| 14 | 警铃（灯光） |  | 只 | 80 |  |  |
| 15 | 语音播报音箱 |  | 只 |  |  | 覆盖每个区域 |
| 16 | 其他 |  |  |  |  |  |
| （二） | 视频后台、控制中心、网络设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 平台管理软件 | 软件定制 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 流媒体服务器 |  | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 管理服务器 |  | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 存储服务器 |  | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 磁盘阵列服务器 |  | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 监控级硬盘 |  | 块 |  |  |  |
| 7 | 核心交换机 |  | 台 |  |  |  |
| 8 | 干网分支网络交换机 |  | 台 |  |  |  |
| 9 | 接入交换机 |  | 台 |  |  |  |
| 10 | 光纤收发器 |  | 对 |  |  |  |
| 11 | 电源机柜 | 2200mm×800mm×600mm | 台 |  |  |  |
| 12 | 电源自动切换装置 |  | 套 | 1 |  |  |
| 13 | 网络机柜 | 2200mm×800mm×600mm | 台 |  |  |  |
| 14 | 控制机柜 |  |  |  |  |  |
| 15 | 其他 |  |  |  |  |  |
| 二、煤场安全监测系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 挡煤墙温度监测系统 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 有线温度探测器 |  | 根 | 136 |  | 每根8个测点 |
| 1.2 | 数据采集主机 |  | 台 | 12 |  |  |
| 1.3 | 就地控制箱 |  | 台 | 4 |  | 含通信组件、电源组件等 |
| 2 | 明火煤监测系统 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 红外感应支架 |  | 套 | 4 |  | 气撑可折叠，可拉伸、延展 |
| 2.2 | 红外探测器 |  | 台 | 16 |  | 进口件封装于红外感应栅中 |
| 2.3 | 数据采集主机 |  | 台 | 2 |  | 带液晶显示屏,可就地显示温度信息和操作 |
| 2.4 | 声光报警器 |  | 台 | 2 |  |  |
| 2.5 | 就地控制箱 |  | 台 | 2 |  | 含通信组件、电源组件等 |
| 2.6 | 喷淋头 |  | 个 | 24 |  |  |
| 2.7 | 喷淋控制阀 |  | 个 | 2 |  |  |
| 2.8 | 手动阀 |  | 个 | 4 |  |  |
| 3 | 可燃有毒气体监测系统 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | CH4探测器 |  | 台 | 30 |  |  |
| 3.2 | CO探测器 |  | 台 | 30 |  |  |
| 3.3 | 探测器安装支架 |  | 套 | 30 |  |  |
| 3.4 | 气体探测主机 |  | 台 | 4 |  |  |
| 3.5 | 就地控制箱 |  | 台 | 4 |  | 含通信组件、电源组件等 |
| 3.6 | 堆取料司机室监视系统 | 包括：一氧化碳传感器、氧气传感器、粉尘浓度传感器及相应的报警装置 | 套 | 2 |  | 补充在堆取料司机室3m内安装，并配合接入煤场安全监测系统 |
| 4 | 烟雾粉尘浓度监测系统 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 粉尘浓度探测器 |  | 台 | 30 |  | 含主机一体机 |
| 4.2 | 探测器安装支架 |  | 个 | 30 |  |  |
| 4.3 | 烟雾探测器 |  | 台 | 30 |  |  |
| 4.4 | 烟雾探测主机 |  | 台 | 4 |  |  |
| 4.5 | 就地控制箱 |  | 台 | 4 |  | 含通信组件、电源组件等 |
| 5 | 安全监测平台 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 后台服务主机 |  | 台 | 1 |  | 包含显示器、输入设备等 |
| 5.2 | 外部系统接入及一体化工作 |  | 套 | 1 |  | 需接入的外部系统详见附件10第一章4.4节全部内容 |
| 5.3 | 安全监测平台系统软件 |  | 套 | 1 |  | 含采集软件、接口软件、服务软件等 |
| 5.4 | 通讯线缆、电缆、钢材及安装辅材 |  | 批 | 1 |  | 满足工程需要 |
| 五、燃煤智能管控及预警防护系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | WEB服务器 |  | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 数据处理服务器 |  | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 管控服务器 |  | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 视频服务器 |  | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 防火墙 |  | 套 | 6 |  |  |
| 6 | 隔离装置 |  | 套 | 4 |  |  |
| 7 | 接口机 | 与DCS | 套 | 1 |  |  |
| 8 | 核心交换机 |  | 台 | 2 |  |  |
| 9 | 汇聚交换机 |  | 台 |  |  | 投标人详列 |
| 10 | 接入交换机 |  | 台 |  |  | 投标人详列 |
| 11 | 数据处理接口软件 |  | 套 | 1 |  |  |
| 12 | 数据采集系统软件 |  | 套 | 1 |  |  |
| 13 | 服务器操作系统 |  | 套 | 1 |  |  |
| 14 | 操作员站 | 27英寸 | 台 | 4 |  |  |
| 15 | 激光打印机 | 彩色 | 台 | 1 |  |  |
| 16 | 关系型数据 |  | 套 | 1 |  |  |
| 17 | 实时数据库 |  | 套 | 1 |  |  |
| 18 | 缓存数据库 |  | 套 | 1 |  |  |
| 19 | 管控系统平台模块 |  | 套 | 1 |  |  |
| 20 | 输煤全流程动态模块 |  | 套 | 1 |  |  |
| 21 | 智能调度模块 |  | 套 | 1 |  |  |
| 22 | 燃料特征码全过程追踪模块 |  | 套 | 1 |  |  |
| 23 | 智能分析模块 |  | 套 | 1 |  |  |
| 24 | 斗轮机无人值守控制模块 |  | 套 | 1 |  | 数据接入及一体化工作 |
| 25 | 煤场三维展示模块 |  | 套 | 1 |  | 数据接入及一体化工作 |
| 26 | 煤场安全监测模块 |  | 套 | 1 |  |  |
| 27 | 煤场智能管控一体化模块 |  |  |  |  | 数据接入及一体化工作 |
| 28 | 智能采制化模块 |  | 套 | 1 |  | 数据接入及一体化工作 |
| 29 | 智能巡检机器人模块 |  | 套 | 1 |  | 数据接入及一体化工作 |
| 30 | 智能配煤掺烧模块 |  | 套 | 1 |  |  |
| 31 | 统计报价分析模块 |  | 套 | 1 |  |  |
| 32 | 远程PLC控制柜 |  | 面 | 1 |  | 含PLC模块、电源模块及其他电气元件等 |
| 34 | 系统网络机柜 |  | 面 | 1 |  | 含KVM切换器8口、1920*1080高清宽屏等 |
| 35 | 大屏幕、工业电视、门禁、输煤程控DCS、SIS、智能采制化系统、入厂入炉煤称重系统、智慧电厂等系统接入工作 |  | 套 | 1 |  |  |
| 36 | 通讯线缆、电缆、钢材及安装辅材 |  | 批 | 1 |  | 满足工套程需要 |
| 六、网络安全系统 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 综合审计服务器 |  |  |  |  |  |
| 2 | 工控网络安全审计系统 |  |  |  |  |  |
| 3 | 综合日志审计软件 |  |  |  |  |  |
| 4 | 工业入侵检测系统 |  |  |  |  |  |
| 5 | 主机加固软件 |  |  |  |  |  |
| 6 | 工业防火墙 |  |  |  |  |  |
| 7 | 单向隔离网关 |  |  |  |  |  |
| 8 | 统一管理平台 |  |  |  |  |  |
| 9 | 其他（投标方补充） |  |  |  |  |  |
| 七 | 安装 |  | 批 | 1 |  |  |
| 八 | 调试 |  | 批 | 1 |  |  |
| 九、技术服务 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 培训、售后 |  | 批 | 1 |  |  |
| 2 | 科技成果总结与报告 | 中文核心期刊、优秀专利、计算机软件著作权 | 批 | 1 |  |  |
| 3 | 项目验收及评审 |  | 批 | 1 |  |  |

## 3 交货进度

本工程建设进度：第一台机组2025年5月投产，第二机组于2025年7月迎峰度夏前投产。。合同设备的交货应满足工程安装进度和顺序的要求。招标人要求燃煤智能管控及预警防护系统设备到达交货地点的时间为2024年4月30日前。

在投标阶段投标人应按下表提出设备各部件的交货时间和顺序（各分项交货时间为设备该部件全部到达交货地点的时间）：

设备的交货顺序要满足工程安装进度的要求。

| 序号 | 设备/部件名称、型号 | 发运地点 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

备品备件和专用工具的交货随设备部件的交货及时提供。

投标人可以根据招标人提供的工程进度及自己以前的供货经验提出与招标人要求不同但更为合理的交货时间，并说明理由。

备品备件清单如下（包括但不限于）：

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 产地 | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式调试工具 | ThinkPad 联想 X1 Carbon i7/16G/1TSSD | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | Type-C扩展坞 | ThinkPadLC10 | 块 | 5 |  |  |  |
| 3 | NVME高速转接卡 | M.2 NVME转PCI-E X1 通道协议：PCIE4.0向下兼容；兼容系统WINDOWS；适用硬盘规格（2230/2242/2260/2280规格的M.2 NVME协议硬盘）；即插即用强兼容、免驱动；全铝散热防尘一体、双面侠散热器 | 块 | 20 |  |  |  |
| 4 | SSD固态硬盘 | 2TB /SSD固态硬盘 /M.2接口(NVMe协议 PCIe 4.0×4)兼容PCIe3.0;/Renegade系列 /读速高达7300MB/s | 块 | 20 |  |  |  |
| 5 | 光盘刻录机 | USB/type-c双接口 | 块 | 5 |  |  |  |
| 6 | 移动固态硬盘 | Thinkplus usb type-c双接口LS100 1T | 块 | 5 |  |  |  |
| 7 | 硬盘拷贝机 | USB3.0 3.5/2.5英寸 SATA串口 双盘位 | 块 | 5 |  |  |  |
| 8 | 相阵式温度智能探测器 |  | 套 | 5 |  |  |  |
| 9 | 枪型摄像机 | 400万像素星光级高清网络 | 套 | 5 |  |  |  |
| 10 | 分布式红阵监控智能终端 |  | 套 | 5 |  |  |  |

# 第三章  技术资料和交付进度

## 1 一般要求

1.1 投标人提供的资料应使用国家法定单位制，语言为中文，进口部件的外文图纸及文件应由投标人翻译成中文（免费）。其中提供的图纸须同时提供AutoCAD 2004版电子文件（包括字形文件）。

1.2 资料的组织结构清晰、逻辑性强。资料内容要正确、准确、一致、清晰完整，满足工程要求。

1.3 投标人资料的提交及时充分，满足工程进度要求。在合同签定后 2周内给出全部技术资料清单和交付进度，并经招标人确认。投标人要严格遵守资料交付进度，相关资料每推迟一周要处以一定的罚款。

1.4 投标人提供的技术资料一般可分为投标阶段，配合工程设计阶段，设备监造检验，施工调试试运、性能验收试验和运行维护等四个方面。投标人须满足以上四个方面的具体要求。

1.5 对于其它没有列入合同技术资料清单，却是工程所必需的文件和资料，一经发现，投标人也应及时免费提供。如本期工程为多台机组（设备）构成，后续机组（设备）有改进时，投标人应及时免费提供新的技术资料。

1.6 招标人要及时提供与合同设备设计制造有关的资料。

1.7 提供施工、调试、试运、机组性能试验和运行维护检修所需的技术资料，纸质文件16套，U盘提供电子版文件2套（文档格式Word 2007，图纸格式AutoCAD 2004）。

1.8 投标人对招标人、设计院以及相关设备厂家提出的设计变更、资料需求要积极响应和配合。

1.9 投标人应对招标人最终版的设备基础图纸会签。

1.10 投标人提供的所有资料和图纸须均有“国信沙洲2×100万千瓦机组扩建项目专用”字样，修改版资料对修改部分应有明显的标识和标注。

## 2 技术文件和图纸

2.1 在投标阶段提供的资料

投标人应在其投标文件中提供本技术规范书要求的所有的技术资料，但不限于此：

a. 主要硬件设备的网络传输拓扑图；

b. 各主要部件或设备的规范表；

c. 备品备件和专用工具一览表；

d. 需要招标人设备提供的接口形式；

e. 燃煤智能管控及预警防护系统建设方案，投标人案中必须说明智能配煤掺烧解决方案以及输煤安全监测模块实现方案及保障措施。

2.2配合工程设计的资料与图纸

投标人应及时提供满足工程设计的资料和图纸。

2.3设备监造检验所需要的技术资料

投标人应根据保证安装、调试，运行及维护等顺利进行的原则，提供有关建议性技术文件资料、计算书和各类图纸。如果招标人认为投标人所供资料不能满足要求时，有权要求投标人补充。

投标人应提供满足合同设备监造检验/见证所需的全部技术资料。

企业内部设备安装调试记录；

生产计划和设备供货记录表；

设备运行、操作说明书；

各部件或设备的使用说明；

各部件或设备的规范表；

各部件、设备主要用材的检验合格证书；

备品备件和专用工具一览表；

安装要求及安装质量标准；

2.4施工、调试、试运、机组性能试验和运行维护所需的技术资料

投标人应提供下列资料，但不限于：

2.4.1提供设备安装、调试和试运说明书，以及组装、拆卸时所需用的技术资料。

2.4.2安装、运行、维护、检修所需的详尽图纸和技术文件,包括设备总图、部件总图、分图和必要的零件图、计算资料、电气接线图、电缆清册、设备清册、网络拓扑图等。

2.4.3设备的安装、运行、维护、检修说明书,包括设备结构特点、安装程序和工艺要求、起动调试要领。运行操作规定和控制资料、定期校验和维护说明等。

2.4.4投标人应提供备品、配件总清单和易损零件图。

2.5其他资料

投标人应提供的其它技术资料，包括以下但不限于：

2.5.1检验记录、试验报告及质量合格证等出厂报告。

2.5.2投标人提供在设计、制造、检验、验收时所遵循的标准、规范和规定等清单。

2.5.3设备和备品管理资料文件，包括设备和备品发运和装箱的详细资料（各种清单）,设备和备品存放与保管技术要求，运输超重和超大件的明细表和外形图。

2.5.4详细的产品质量文件,包括材质、材质检验、焊接、热处理、加工质量、外形尺寸、水压试验和性能检验等的证明。

## 3 图纸数据清单

3.1在投标阶段提供的资料（包括但不限于）：

3.1.1燃煤智能管控及预警防护系统网络拓扑图

3.1.2需要招标人设备提供的接口形式

3.1.3各主要部件或设备的规范表

3.1.4 仪控设备清单

3.1.5备品备件和专用工具一览表

3.1.6 用电负荷清单

3.1.7 安装、维护、使用说明书

3.1.8 控制说明，保护要求

3.2配合工程设计的资料与图纸

3.2.1燃煤智能管控及预警防护系统控制要求说明

3.2.2燃煤智能管控及预警防护系统网络拓扑图

3.2.3 设备基础（含荷重）和电气、控制接口资料

3.2.4 设备的规范表

3.2.5 电气控制原理图

3.2.6 控制箱的外形尺寸及开门所需的净空距离，运行维护操作的最小空间要求和安装图

3.2.7设备、仪表清册及I/O清单

3.2.8控制箱端子排接线图

3.2.9电缆清册

3.2.10设备、仪表说明书

3.2.11安装、维护、使用说明书

3.2.12控制说明，保护要求，逻辑图及SAMA图

3.2.13系统设计参数设定值

3.3设备监造检验所需要的技术资料

投标人应提供满足合同设备监造检验／见证所需的全部技术资料。

3.4施工、调试、试运、设备性能验收试验和运行维护所需的技术资料包括以下内容但不限于此：

投标人提供的技术资料中应包括各设备和零部件的检验、试验、安装、运行和维护等方面的技术数据、说明书、有关图纸以及有关的规程、规范、标准及其它技术资料。同时，技术文件的范围也应满足本规范书其它部分的要求。

3.5投标人提供的其它技术资料

3.6投标人提供技术资料的交付进度。

| 编号 | 技术文件、图纸、资料名称 | 交付进度 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设计文件 | 第一次设计联络会后2周内 |
| 2 | 全套施工图纸 | 第一次设计联络会后4周内 |
| 3 | 产品合格证明书、使用维护说明书 | 同设备交货时交清 |
| 4 | 易损件图样目录、图样及附件、备件清单 | 同设备交货时交清 |
| 5 | 安装图样目录及图样、调试大纲 | 同设备交货时交清 |
| 6 | 竣工资料 | 工程结束前2周 |

投标人在合同草签后两周内，按本规范的要求，提出合同设备的设计、制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运、验收、试验、运行和维护等标准清单给招标人，招标人确认。

3.7投标人应提供下列技术文件或图纸,但不限于此：

3.7.1设备运行维护手册

3.7.2各部件或设备的安装使用说明

3.7.3各部件或设备的规范表。

3.7.4各部件或设备的调试试验规程

3.7.5各部件或设备的质量检验

3.7.6各部件或设备主要用材的质量检验书

3.7.7安装要求及安装质量标准

3.7.8设备设计说明

3.7.9备品备件及专用工具一览表

3.7.10供货清单、装箱清单、发货清单

3.7.11设备基础和电气、控制接口资料

3.7.12备品备件及易损件的加工制造图

3.7.13技术参数表

3.7.14控制柜的总布置图，包括正视图、后视图、总尺寸及开门所需的净空距离及控制柜安装图。

3.7.15系统设备、仪表清册

3.7.16控制柜端子排出线图、接线图、接口图

3.7.17控制原理图

3.7.18电缆敷设通道或埋管规划图，并开列电缆清册

3.7.19系统设计参数设定值

3.7.20电源分配图及要求

3.7.21仪表流程图

3.7.22设备、仪表说明书

3.7.23设备区域的总体布置图及设备总体布置安装图

3.7.24调试方案

3.7.25控制设备的技术资料和说明（如控制原理图、逻辑图等）

3.7.26 与招标人系统（输煤程控DCS、SIS、智能采制化系统、煤场智能管控一体化系统等）的接口说明，联锁要求、初步联锁信号清单。

# 第四章  设备监造（检验）和性能验收试验

## 1 概述

1.1 本附件用于合同执行期间对投标人所提供的设备（包括对分包外购设备）进行检验、调整试验和性能验收试验，确保投标人所提供的设备符合 “技术规范”规定的要求。

1.2 投标人在合同生效后30日内，向招标人提供与本合同设备有关的检验、调试、性能验收试验标准。有关标准应符合规定。

1.3所有特种设备在移交招标人使用前，必须由当地技术质量监督局出具检验、检测报告。

1.4 投标人应自行负责对其所供货设备进行监造与工厂检验，招标人有权参与对投标人所有设备进行监造与工厂检验。

1.5对设备或材料有影响的一切制造、生产、试验及检查操作，都要接受招标人的监督。

1.6设备生产前投标人应提供给招标人一份说明所要进行的检查和试验项目的制造程序，用以确定招标人可能希望目睹的检查点。招标人在生产前通知投标人希望目睹的那些制造步骤和工厂检查点。投标人至少应在试验进行前十天通知招标人。

1.7投标人在执行合同过程中，凡是有偏离本技术规范书的情况，都必须用文件说明并提交招标人确认。

1.8投标人提供下列文件给招标人存档：

（1）说明供应的所有设备和材料完全符合本技术规范书

（2）招投标双方一致通过的“变更”合格证书及其接受的文件

（3）材料试验报告及材料鉴定合格证

（4）非破坏性试验

（5）水压试验结果

（6）产品合格证

## 2 工厂检验

2.1 工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。投标人需严格进行厂内各生产环节的检查和试验。投标人提供的合同设备须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

2.2 检验的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验、出厂试验。

2.3 投标人检验的结果要满足本技术规范的要求，如有不符之处或达不到标准要求，投标人要采取措施处理直至满足要求，同时向招标人提交不一致性报告。投标人发生重大质量问题时应将情况及时通知招标人。

2.4 工厂检查的所有费用包括在合同总价中。

2.5 投标人应至少提前15天将制造、组装重要阶段的日期和工厂试验日期、地点通知招标人参加检验。若招标人未派人及时参加相关工作，投标人应向招标人提供全部工厂试验文件的经认可的副本。

2.6 检验的程序应由招标人技术人员与投标人代表商议后共同确定。

2.7 工厂检验内容：

1) 主受力件的材料试验（包括机械性能、缺陷检查等）；

2) 主受力结构的焊缝检查（100％的超声波检查及至少10％的X射线抽检，对于超声波检查怀疑的部位必须进行X射线检查）；

3) 各转动部件的振动检验；

4) 各密封件的密封性能检查；

5) 各主要机构应进行工厂组装试验；

6) 电气元器件的绝缘性能及可靠性试验；

7) 电动机机械、电气方面的性能验证；

8) 控制元件的可靠性检查。

## 3 设备监造

3.1 监造依据

根据本合同和原国家电力公司文件国电电源〖2002〗267号《国家电力公司电力设备监造实施办法》、电力工业部、机械工业部文件电办（1995）37号《大型电力设备质量监造暂行规定》、《驻大型电力设备制造厂总代表组工作条例》的规定，以及国家有关规定。招标人将参加设备制造和出厂前的检验、试验并监造，但这并不代替和减轻投标人对质量的责任。

3.2 监造方式

文件见证、现场见证和停工待检，即R点、W点、H点。每次监造内容完成后，投标人和招标人监造代表均须在见证表格上履行签字手续。投标人复印3份，交招标人监造代表1份。

R点：投标人只需提供检查或试验记录或报告的项目，即文件见证。

W点：招标人监造代表参加的检验或试验的项目，即现场见证。

H点：投标人在进行至该点时必须停工等待招标人监造代表参加的检验或试验的项目，即停工待检。

招标人接到见证通知后，应及时派代表到投标人检验或试验的现场参加现场见证或停工待检。如果招标人代表不能按时参加，W点可自动转为R点，但H点如果没有招标人书面通知同意转为R点，投标人不得自行转入下道工序，应与招标人商定更改见证时间，如果更改后，招标人仍不能按时参加，则H点自动转为R点。

3.3 监造内容（根据情况加减监造部套和监造内容）：

表7-1  监造、检验和性能验收试验主要项目

| 序号 | 部件内容 | 监测项目及内容 | R | W | H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卡件组装 | 1．卡件表面质量情况 | √ |  |  |
|  |  | 2．机柜质量情况 |  | √ |  |
| 2 | 外购件 | 原产地、型号规格确认 |  | √ |  |
| 3 | 输煤安全监测系统 | 1.设备组装 | √ |  |  |
|  |  | 2.材料检查 | √ |  |  |
|  |  | 3.性能试验 |  | √ |  |
| 4 | 煤场安全监测系统 | 1.设备组装 | √ |  |  |
|  |  | 2.材料检查 | √ |  |  |
|  |  | 3.性能试验 |  | √ |  |

3.4 对投标人配合监造的要求

3.4.1 投标人有配合招标人监造的义务，并及时提供相关资料，并不由此发生任何费用。

3.4.2 投标人应给招标人监造代表提供工作、生活、交通、通讯等的方便。

3.4.3 投标人应在现场见证或停工待检前10天将设备监造项目及时间通知招标人。

3.4.4 招标人监造代表有权查（借）阅与合同监造设备有关的技术资料，如招标人认为需要复印存档，投标人应提投标人便。

3.4.5 在开始加工前1个月，向招标人提供外协、外购件清单及采购计划（或合同）。原材料在加工前在投标人复检后，由招标人监造代表确认(文件见证)后方可投料。在现场见证前必须完成相应的文件见证。所有进口设备均应提供原产地和商检证明。投标人签订采购压型钢板、采光板的合同时，必须通知招标人到场见证，若不通知招标人到场见证，将视采购的材料不合格。

3.4.6 招标人代表有权通过投标人有关部门查（借）阅合同与本合同设备有关的标准、图纸、资料、工艺及检验记录（包括之间检验记录），如招标人认为有必要复印，投标人负责提投标人便。

3.4.7 招标人人员在监造过程中如发现设备和材料缺陷或不符合规定的标准要求时，招标人有权提出意见，投标人负责采取相应改进措施，以保证设备质量。无论招标人是否要求和知道，投标人均主动及时向招标人提供合同设备制造过程中出现的较大的质量缺陷和问题，不隐瞒。在招标人不知道的情况下投标人不擅自处理。

3.4.8 投标人应在见证十日后将有关检查、试验记录和报告资料提供给招标人监造代表。

3.4.9 招标人的监造并不代表能免除任何投标人对设备制造质量所应负的责任。

## 4 现场调试试验

4.1 现场调试试验由设备制造厂、投标人、招标人、监理单位参加。工作由监理单位主持，投标人负责组织、联络。

4.2 安装过程中的分部试验，根据安装进度，由投标人主持，各单位参加，并办理有关分部试验记录。

4.3 安装完成后，投标人应进行规定规范要求的设备初步试验，即投标人应进行使招标人满意的装置和附件的安全有效功能所需要的所有调节、调整和初步试验。在此期间，事先通知并取得招标人同意后，投标人可自由地在不同负荷启动和操作设备。

4.4 在现场试验之前，可能对制造厂已进行试验过的测量、控制及指示设备进行现场抽样试验。

4.5 投标人应提交试验计划和运行手册，对于主要设备的试验方法和试验计划要得到招标人批准。设备调试的时间必须服从主机调试的时间和负荷安排。

4.6 投标人必须完成现场试验报告，试验的结果必须取得招标人的同意。

4.7 投标人应承担所有现场试验和检查的费用，如有效实施这些试验所要求的所有监督人员、材料、消耗品、设施的费用。

4.8设备安装工作完成之后，投标人安装调试工程师要根据现场的煤样及化验结果对设备进行标定。标定要分为静态标定和动态标定。

静态标定：要根据现场运行情况，覆盖了生产中测量数据的波动范围，在标定过程中需要停止运行皮带。静态标定完成后需动态取样对照微调。

动态标定：在测量数据静态标定完成后，运行皮带，进行动态取样，对照相关检测数据与化验数据，进行拟合数据，完成动态的测量数据标定。

## 5 性能验收试验

5.1 性能验收试验的目的为了检验合同设备的所有性能是否符合技术规范的要求。

5.2 性能验收试验的地点由合同确定，一般为招标人现场。

5.3 性能验收试验的时间：机组性能试验一般在168小时试运之后半年内进行，具体试验时间由买卖双方协商确定。

5.4 性能验收试验由招标人主持，投标人参加。试验大纲由招标人提供，与投标人讨论后确定，具体试验内容由买卖双方共同认可的测试单位进行。如试验在现场进行，投标人按照本技术规范书要求进行配合；如试验在工厂进行，试验所需的人力和财力等由投标人提供。

5.5 性能验收试验的内容参照技术规范的要求。

5.6 性能验收试验的标准和方法（按有关标准执行）。

5.7 性能验收试验所需的属于投标人供货范围内的测点、一次元件和就地仪表的装设应由投标人提供，并应符合有关规程、规范和标准的规定，并经招标人确认。投标人也要提供试验所需的技术配合和人员配合。

5.8性能验收试验的费用包含在合同总价内。

5.9  性能验收24小时所有在线测量数据精度满足误差要求且系统运作正常，则达到验收标准需出具仪表验收报告。

5.10投标人应提供符合本规范书的系统和设备，如果本系统和设备性能初期未达到技术规格书要求，投标人应予以改进直到系统和设备达到技术规范书要求为止，期间所产生的所有费用由投标人负责。

5.11在首次性能考核未达到技术要求后一个月内，应进行第二次性能考核。第二次性能考核仍未达到技术要求，招标人将要求对投标人进行罚款，罚款百分比例见商务部分要求（按设备合同价的百分比）。

5.12罚款不解除投标人对不良部件和设备进行修理和更换的责任，直到97％的性能达到标准为止。为改善设备而使其达到97％的性能标准所需的时间，由招投双方协商而定。

5.13噪音压力统计值或能量平均值如超过规定的数值3dB(A)以上时，投标人应采取相应措施，负责所有材料和人力的费用。平均声压参数应根据离噪音源 lm的圆球面来决定，对于同种的噪音源，应算出能量平均值。

# 第五章  技术服务和技术联络

## 1 投标人现场技术服务

1.1投标人应及时提供与本合同设备有关的工程设计、设备监造、检验、土建、安装、调试、验收、性能验收试验、运行、检修等相应的技术指导、技术配合等全过程的服务。

1.2投标人派合格的代表到现场进行技术服务，并负责解决合同设备在调试、试运行和性能验收中发现的制造质量及性能等有关问题。

1.3投标人如果有技术支持方，技术支持方的文件应通过投标人提供给招标人。

1.4如遇有重大问题需要双方立即研究协商时，任何一方均可建议召开会议，除特殊原因外，另一方应同意参加。

1.5各次会议及其他联络方式双方均应签订会议或联络纪要，所签纪要双方均应执行。如涉及合同条款有修改时，需经双方法定代表人或被授权人批准，以修改本为准。

1.6招标人有权将投标人所提供的一切与本合同设备有关的资料分发给与本工程有关的各方，并不由此而构成任何侵权，但不得向任何与本工程无关的第三方提供。

1.7对盖有“密件”（或保密等）印章的投标人、招标人的资料，双方都有为其保密的义务。

1.8投标人的分包商对合同设备提供技术服务或去现场工作，由投标人统一组织并征得招标人同意，费用由投标人自行负担。

1.9投标人按招标规范要求内容对一切与该设备合同有关的（包括分包与外购的）供货、设备及技术接口、技术服务等问题负全部责任。

1.10凡与本合同设备相连接的其它设备装置，投标人有提供预留接口和技术配合的义务，并不由此而发生合同价格以外的任何费用。

1.11 投标人现场服务人员的目的是使所供设备安全、正常投运。投标人要派合格的现场服务人员。在投标阶段应提供包括服务人月数的现场服务计划表（见格式）。如果此人月数不能满足工程需要，投标人要追加人月数，但招标人无须为此支付任何额外费用。

1.12 投标人服务人员的一切费用已包含在合同总价中，它包括诸如服务人员的工资及各种补助、交通费、通讯费、食宿费、医疗费、各种保险费、各种税费等等。

1.13 现场服务人员的工作时间与现场要求一致,以满足现场安装、调试和运行的要求.招标人不再因投标人现场服务人员的加班和节假日而另付费用。

1.14 未经招标人同意,投标人不随意更换现场服务人员，同时投标人及时更换招标人认为不合格的投标人服务现场人员。

1.15 在下列情况发生的服务人天数将不计入投标人现场总服务人天数中：

1.15.1 由于投标人原因不能履行服务人员职责和不具备服务人员条件资质的现场服务人员人天员数；

1.15.2 投标人为解决在设计、安装、调试、试运等阶段的自身技术设备等方面出现的问题而增加的现场服务人员；

1.15.3 因其它投标人原因而增加的现场服务人员。

现 场 服 务 计 划 表 （格式）

| 序号 | 技术服务内容 | 计划人月数 | 派出人员构成 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |

1.16 投标人现场服务人员应具有下列资格：

1.16.1 遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度,遵守电业安全工作规程；

1.16.2 有较强的责任感和事业心，按时到位；

1.16.3 了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导；

1.16.4 身体健康，适应现场工作的条件；

服务人员情况表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  | 民族 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政治面貌 |  | 学校和专业 |  | 职务 |  | 职称 |  |
| 工 作 简 历 | （包括参加了哪些工程的现场服务） |  |  |  |  |  |  |
| 单 位 评 价 | （按资质4条逐条评价） 单位 （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

1.17 投标人现场服务人员的职责

1.17.1 投标人现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验。

1.17.2 在安装和调试前，投标人技术服务人员应向招标人进行技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。对重要工序（见下表），投标人技术人员要对施工情况进行确认和签证，否则招标人不能进行下一道工序。经投标人确认和签证的工序如因投标人技术服务人员指导错误而发生问题，投标人负全部责任。

投标人提供的安装、调试的工序表（投标人填写）

| 序号 | 工序名称 | 工序主要内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

1.17.3 投标人现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，投标人现场人员要在招标人规定的时间内处理解决。如投标人委托招标人进行处理，投标人现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。

1.17.4 投标人对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

1.17.5 投标人现场服务人员的正常来去和更换应事先与招标人协商。

1.18 招标人的义务

招标人要配合投标人现场服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上提供投标人便利。

## 2 培训

2.1 为使合同设备能正常安装、调试、运行、维护及检修，投标人有责任提供相应的技术培训。培训内容应与工程进度相一致。

2.2 培训计划和内容由投标人在投标文件中列出（见格式）。

| 序号 | 培训内容 | 计划人月数 | 培训教师构成 |  | 地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |  |

2.3 培训的时间、人数、地点等具体内容由买卖双方商定。

2.4 投标人为招标人培训人员提供设备、场地、资料等培训条件，并提供食宿和交通方便。

## 3 设计联络会

3.1 设计联络会的目的是保证合同设备和电厂的成功设计，及时协调和解决设计中的技术问题，协调招标人和投标人，以及各投标人之间的接口问题。

3.2 设计联络会议形成的决议和文件均和合同文本同等有效。

3.3 设计联络会议题

3.3.l 明确接口，研究双方工作计划、配合资料要求和进度。

3.3.2 检查设计接口，供货接口衔接,相互资料提供和配合。

3.3.3 讨论施工、运输方案，解决详细设计遗留技术问题。讨论设备验收、考核相关事宜。

若招标人有要求，投标人应及时、义务地到招标人指定的地点进行配合。有关设计联络的计划、时间、地点和内容要求由双方商定。

设计联络计划表

| 序号 | 次数 | 内容 | 时间 | 地点 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

# 第六章  项目进度

## 1 工程总进度

本期扩建工程建设进度：第一台机组2025年5月投产，第二机组于2025年7月迎峰度夏前投产。。燃煤智能管控及预警防护的工期安排需满足本期工程整体工期要求，施工周期为100天。为配合机组安装，本期两座煤场的智能化工程将分步实施，暂定2024年5月开始安装，2025年4月底前完成，具体开工时间由招标人确定。发包方将以书面文件提前10天正式通知承包方具体开工日期。承包方必须承诺按发包方要求的日期开工。

表1-1列出了全厂燃煤智能管控及预警防护EPC总承包工程主要里程碑节点，投标人应根据投产时间和里程碑节点在投标文件中详细列出全厂燃煤智能管控及预警防护EPC总承包工程总体进度，工作的时间以月作单位。

合同进度得到批准后，应提交合同最初6个月中所要实施的全部工作的详细计划，设计计划最迟在合同签定后的第一次联络会上提出。这些计划，包括设计、采购、制造、试验和发运都要依据合同进度作为有可能修改的目标计划使用。每隔12周提交给招标人详细计划、进度报表。

如果在工程进展期间有必要修改进度表，投标人应书面通知招标人并提交修改过的进度表供批准。

表1-1  全厂燃煤智能管控及预警防护EPC总承包工程主要里程碑节点

| 序号 | 里程碑及控制节点 | 计划开工时间 | 计划完成时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合同生效 |  |  |
| 2 | 设计联络会 |  |  |
|  | 第一次设计联络会 |  |  |
|  | 第二次设计联络会 |  |  |
|  | 第三次设计联络会 |  |  |
| 3 | 初步设计 |  |  |
|  | 投标人向招标人提供基本设计资料 |  |  |
|  | 初步设计（最终版）编制及审查 |  |  |
| 4 | 详细设计（施工图设计） |  |  |
| 5 | 设备制造 |  |  |
| 6 | 安装 |  |  |
|  | 本体 |  |  |
|  | 电气系统 |  |  |
|  | 仪表控制系统 |  |  |
| 7 | 系统调试 |  |  |
| 8 | 性能试验 |  |  |

说明：上表内容由投标人完善和填写；

## 2 设计进度计划

2.1 设计目标

设计质量：

性能指标：

设计范围、进度、标准：

2.2 设计工期计划

设计服务过程主要节点起止时间：

2.3 初步设计

按照总承包工程进度计划。

2.4 施工图

根据投产计划，施工图设计计划于结束。

2.4.1 满足开工要求的首批图纸交付计划

| 序号 | 图纸名称 | 交付日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

2.4.2 后续主要图纸交付计划见下表

| 序号 | 图纸名称 | 交付日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |

2.4.3 各专业的图纸交付总体计划表

| 序号 | 专业 | 完成日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |

# 第七章  施工与安装

## 1 概述

本项目燃煤智能管控及预警防护系统采用EPC总承包方式，与输煤系统同步建成投产。投标人对本项目的设计、供货、施工、调试的管理和实施负全部责任。招标人和授权的监理单位、设计咨询单位有权对投标人的施工管理实施工作进行监督和指导。

## 2 规范和标准

所有安装应执行最新出版的有关设计、施工及验收规范、规定及法律，以及供货商所在国的标准。合同签订后，投标人应向招标人提交本项目施工与安装所有相适应的标准、规定及相关标准。

## 3 投标人的责任

投标人确保其项目设计的合理性、完整性，并与输煤系统设计的一致性，杜绝设计返工，减少设计变更，因设计原因造成施工费用增加由投标人自行承担。

在合同执行过程中，招标人关于燃煤智能管控及预警防护系统的有效技术措施、合理化建议等，投标人应积极采纳，投标人应充分考虑上述因素。

调试期间的所有消耗品（如水、电、气等）均有投标人提供，并计入投标总价。

投标人确保由其采购、提供的设备、装置和材料的质量、性能良好，符合国家标准和行业标准，如果提供劣质产品，投标人承担经济赔偿，并承担由此引起工期拖延或生产损失的责任。

投标人施工与安装严格执行国家和行业相关标准，所有施工与安装为满足标准规范的费用均已考虑，并已计入投标总价中。

投标人对项目的安全性负全责，确保项目实施全过程的安全处于全控状态，完全按照电力建设的各项安全规范和要求进行安全管理，杜绝人身和设备事故。本项目为EPC总承包工程，投标人应做好本项目全过程的管理，并请投标人承诺：投标人对负责的本标段工程施工中所发生的人身和设备的任何事故承担一切责任。

投标人的责任期直到本项目建成移交后一年的质保期结束止。

投标人的上述责任不因招标人的认可而有所减轻。

投标人须遵守招标人及监理单位的各项工程管理制度，保证现场安全文明施工符合全厂统一要求。

## 4  施工安装范围及接口

4.1  施工界限

本工程燃煤智能管控及预警防护系统的设计、供货和施工界限，按本技术规范书第四章相关要求和工程主体设计院的各工艺设计接口为界。若有描述不清的或遗漏的接口，以招标人的认定为准。

4.2  安装部分

本安装规范为投标人所承担的燃煤智能管控及预警防护系统设计、安装工作的范围、内容及要求。投标人承担燃煤智能管控及预警防护系统的机械、电气和控制设备等的所有安装工作。包括以下内容：

· 机械设备、电气和控制设备的安装；

· 水、气等管道及附件的安装；

· 设备、设施各类标牌的安装；

· 所有支吊架安装；

· 钢平台，扶梯安装；

· 电缆敷设；

· 保温、油漆的施工。

招标人负责提供施工所需水、电等的接入点。

## 5  项目管理

项目管理组织机构:

投标方应在项目场地设置项目经理部(以下简称“项目经理部”)以对其履行合同项目服务的行为进行管理。项目经理部是投标方履行其在合同项目服务的执行机构，在工程竣工前应为常设机构。项目经理部应为投标方履行其在合同项目服务的唯一机构，其所有行为均视为投标方本身的行为。项目经理部应包括下列人员：

5.1  项目经理：投标方应任命一名具有同类工程建设管理经验、并熟悉工程建设管理全过程的合格人员作为项目经理(以下简称“项目经理”)，并任命若干名项目副经理。项目经理代表投标方履行合同，为投标方履行合同项目服务的唯一授权代表。项目经理与项目副经理应常驻项目场地，如果项目经理需要离开项目场地，则应授权一名项目副经理履行项目经理的职责并通知招标方同意认可。

投标方任命的项目经理应经招标方同意，如果招标方有充分理由认为投标方的项目经理不合格或不能正常履行其职责，则可以要求投标方撤换其项目经理，投标方应在规定期限内更换项目经理。

5.2  项目施工总工程师：投标方应任命一名具有同类工程建设管理经验、并熟悉工程建设管理全过程的具有中、高级职称的技术人员作为项目总工程师。

5.3  项目设计总工程师：投标方应任命一名具有同类工程设计经验、并熟悉工程建设管理的具有中、高级职称的设计人员作为项目设总。

5.4  项目调试总工程师：投标方应任命一名具有同类工程调试经验、并熟悉工程调试管理的具有中、高级职称的技术人员作为项目调总。

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 | 项目经理 |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  | 从事项目经理年限 |  |  |  |  | 项目经理级别 |  |  |
| 参加工程项目情况：（如有获奖或质量、安全事故情况请说明，并应附带证明） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称及建设规模 |  |  | 开、竣工日期 |  | 担任职务 |  |  | 质量评 定情况 |

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 | 项目副经理 |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |
| 参加工作时间 |  |  | 从事项目经理年限 |  |  |  |  | 项目经理级别 |  |  |
| 参加工程项目情况：（如有获奖或质量、安全事故情况请说明，并应附带证明） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 项目名称及建设规模 |  |  | 开、竣工日期 |  | 担任职务 |  |  | 质量评 定情况 |

注：必须附带项目经理资质证书和相关的经验、业绩证明（投标方填写）。

5.5  项目主要管理人员的配置

5.5.1 投标方的现场组织机构人员的配置，要根据工程特点,施工规模、建设工期、管理目标以及合理的管理跨度进行配置，应在提高管理人员整体素质的基础上优化组合，组成精干高效的管理工作班子。

5.5.2 投标方现场组织机构管理人员的配置要有合理的专业机构，各专业人员应配套，并要有合理的技术职务、职称机构。

5.5.3 投标方现场组织机构的管理人员应具有其所承担管理任务相适应的技术管理水平和相应资质。

5.5.4 投标方现场组织机构应设置安全专职管理人员。

5.5.5 投标方现场组织机构应设置设备、材料及其供应专职管理人员。

5.5.6 投标方现场组织机构应设置工程进度专职管理人员。

5.5.7 投标方现场组织机构应设置工程质量质检专职管理人员，包括机务、电气、控制、土建等专业。

5.6  投标方施工现场组织机构设置表（下表为现场项目部最低配置要求，如投标方有其他人员配置，请填写在下表）

| 序号 | 人员 | 数量 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目经理 | 1 |  |
| 2 | 项目副经理 | 1 |  |
| 3 | 施工经理 | 1 |  |
| 4 | 质量质检专职管理 | 4 | 防腐、土建、机务、电控各1人 |
| 5 | 专职安全管理 | 2 |  |
| 6 | 资料管理 | 1 |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
|  | 合计 | 10 |  |

5.7  项目沟通

投标方进入招标方辖区，应严格遵守招标方的各项规章制度。

投标方应服从招标方的现场管理。

投标方应积极参加招标方组织的工程协调会。

## 6  分包管理

所有分包商必须经招标方认可。

投标方可以选择合格的分包商分包其在合同项目下的部分工程的建设或服务，投标方在选择分投标方时应对分包商的资质、信誉、报价及质量进行综合考虑，并得到招标方认可 。

投标方选择分包商的过程应符合国家及行业的有关规定。

投标方在工程关键部分分包商资质提交给招标方备案。

投标方应保证任何分包商均不将其分包项下的工程进行转包或再分包。

分包商具有丰富的施工经验，并具有足够的专业人员、机械设备和加工能力投入本工程，保证有效地履行合同。

分包商在安全、质量方面业绩优良。

投标方应对任何分包商、其代理人或雇员的行为、违约和/或疏忽承担全部责任。如施工分包商在施工期间违反招标方相关制度、要求，招标方有权更换分包商，产生的全部费用由投标方负责。

投标方将分包商列表如下：

| 序号 | 分包商名称 | 分包商简介 | 分包商特点 | 主要配合业绩 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

现场施工分包商推荐表

| 序号 | 厂家名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| …… |  |  |

## 7  方案及措施

7.1  投标方提交如下方案（不限于此，投标方补充）

土建施工方案

输煤安全预警系统施工方案

煤场安全监测系统施工方案

燃煤智能管控及预警防护系统调试方案

7.2  特殊施工措施

因施工需要产生的所有措施费用已含在合同总价中。

开工前，招标方组织施工方案审查，如需方案优化，其费用不做调整。

开工前双方签订安全协议，施工过程中若出现任何安全问题，投标方自负。

7.3  在整个过程中招标方要求的施工方案及施工措施，投标方均应提供。

7.4  施工所用的标准及规范

国家和地方现行的标准、规范及其他技术文件，投标方的企业标准。

行业标准、规范及其他技术文件。

产品生产厂家的产品说明书及其他技术文件。

## 8  施工场地、力能供应

招标方提供施工组合与设备堆放场地，临建设施投标方自行承担。

生活设施建在生产区外，投标方自行解决。

招标方提供施工用水电接口，投标方提供计量表计，并经双方认可，据实结算。

力能：施工人员、机具配置表

| 序号 | 工种 | 安装高峰时间段数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 焊工 |  |  |
| 2 | 起重工 |  |  |
| 3 | 防腐工 |  |  |
| 4 | 电工 |  |  |
| 5 | 辅助 |  |  |
| 6 | 脚手工 |  |  |
| 7 | 安全专职 |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 安装高峰时间段数量 | 吨位 |
| 1 | 平板拖车 |  |  |
| 2 | 汽车吊 |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

## 9  设备与物资的管理

设备与物资的管理完全由投标方负责，招标方监管。

施工垃圾由投标方负责处理（包括建筑垃圾、固体废弃物、危险废弃物）等，禁止堆放在招标方厂区内。对于环保要求特殊处理的危险废弃物，需按环保要求办理相关处置手续。

投标方提交详细工程进度计划。

安全专项投入明细（投标方填写），所占费用比例： 1.5 %

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

## 10  质量管理

10.1投标方质量管理手册

10.2质量管理体系可操作性程序文件清单

投标方应结合工程实际情况，提供合格的质量管理体系要求的质量计划或质保大纲。

投标方应结合工程实际情况，提供达标创优的策划、措施。

10.3投标方应达到的质量目标

全面达到国家和电力行业优良标准，达标投产，创国优金奖。

10.4设计质量目标

方案优化、指标先进、严格评审、供图及时、设计变更率≯2%

10.5设备质量目标

选型合理、技术可靠、严格监造、供货及时、设备缺陷率≯1%

10.6施工与调试质量目标

施工工程优良率：100％

保护装置、主要仪表投入率100％、自动投入率100％

调试工程优良率：100％

10.7项目质量管理网络

10.8 工程项目检验、试验的计划

10.8.1 项目质量控制计划

10.8.2 工程质量验收和评定项目划分表

10.9  项目质量控制：设计、采购、施工与调试质量控制措施

## 11  安全文明施工责任协议

安全文明施工责任协议

甲方：江苏国信沙洲发电有限公司            （以下简称：甲方）

乙方：                                    （以下简称：乙方）

为全面落实江苏国信沙洲2×100万千瓦机组扩建项目各项安全管理规定，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，确保工程项目安全目标的顺利实现，根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《电力建设安全监督管理办法》、《江苏省国信集团安全生产工作规定》等相关规定，结合实际情况，经甲、乙双方共同协商，达成如下协议，双方必须共同遵守。

一、工程项目

1、工程名称：江苏国信沙洲2×100万千瓦机组扩建项目燃煤智能管控及预警防护系统(EPC)工程。

2、工程地点：张家港市锦丰镇，张家港沙洲电厂西南侧扩建端。

3、工程承包范围/内容

4、工程项目期限

开工日期：

竣工日期：

二、 安全目标

严格执行国家、行业有关工程建设安全管理的法律、法规和规章制度，确保工程建设安全文明施工，采取积极的安全措施，确保实现以下安全目标：

（1）不发生重伤及以上人身死亡事故；

（2）不发生群伤事故；

（3）不发生一般及以上火灾事故；

（4）不发生一般及以上机械设备损坏事故；

（5）不发生负同等及以上责任的重大交通事故；

（6）不发生重大垮(坍)塌事故；

（7）不发生职业卫生伤害事故；

（8）不发生集体食物中毒和大面积传染病事故；

（9）不发生环境污染事故；

（10）不发生对甲方企业稳定和形象造成不利影响的事件；

（11）确保轻伤率≤2‰；

（12）杜绝“管理性违章、指挥性违章、装置性违章”等习惯性违章造成的安全事件。；

（13）控制异常和未遂；

（14）实现事故“零”发生率。

（15）争创“无违章工程”和“无违章项目部”，创建“安全、文明、绿色施工样板工地”。

（16）通过工程建设全过程的安全管控，确保工程建设达到安全生产标准化评价一级。

三、双方的权利和责任

（一）甲方的权利和责任

1．甲方认真贯彻执行国家安全生产、环境保护方面的法律、法规和电力行业有关安全管理规定以及江苏国信集团管理制度，对电力建设工程施工安全负全面管理责任，具体内容包括：

1）建立健全安全生产组织和管理机制，负责电力建设工程安全生产组织、协调、监督职责；

2）建立健全安全生产监督检查和隐患排查治理机制， 实施施工现场全过程安全生产管理；

3）建立健全安全生产应急响应和事故处置机制，实施突发事件应急抢险和事故救援；

4）建立电力建设工程项目应急管理体系，编制应急综合预案，组织勘察设计、施工、监理等单位制定各类安全事故应急预案，落实应急组织、程序、资源及措施，定期组织演练， 建立与国家有关部门、地方政府应急体系的协调联动机制，确保应急工作有效实施；

5）及时协调和解决影响安全生产重大问题。建设工程实行工程总承包的，总承包单位应当按照合同约定，履行建设单位对工程的安全生产责任；建设单位应当监督工程总承包单位履行对工程的安全生产责任。

2．根据《中华人民共和国安全生产法》规定，甲方负责组织对乙方进行安全资质审查。审查资料包括:营业执照、资质证书、法人资格证书（法人授权委托书）、安全资格证书、施工人员的身体健康证明、施工安全工器具登记表、特种作业人员资格证书以及乙方施工安全技术措施以及安全生产责任保险或“人身意外伤害险”证明等有关安全方面的资料。

3．在组织审查施工组织设计时，必须同时审查安全文明施工措施。

4．甲方必须向乙方提供履行甲方安全职责的安全方面的规章制度。

5．乙方施工人员在施工过程中发生违章作业时，甲方有权制止，并按有关规定对其进行处罚，直至停止乙方的承包工作。

6．在保证安全的前提下，甲方应尽量向乙方提供工作方便，使工程圆满完成。

7．甲方负责对上级公司下发的安全文件精神组织施工单位进行宣传和学习。

8．按照国家有关安全生产费用投入和使用管理规定， 电力建设工程概算应当单独计列安全生产费用，不得在电力建设工程投标中列入竞争性报价。根据电力建设工程进展情况， 及时、足额向参建单位支付安全生产费用。

9．甲方应当向参建单位提供满足安全生产的要求的施工现场及毗邻区域内各种地下管线、气象、水文、地质等相关资料，提供相邻建筑物和构筑物、地下工程等有关资料。

10．甲方应当组织参建单位落实防灾减灾责任，建立健全自然灾害预测预警和应急响应机制，对重点区域、重要部位地质灾害情况进行评估检查。 应当对施工营地选址布置方案进行风险分析和评估，合理选址。组织施工单位对易发生地质灾害工程项目的生活办公营地、生产设备设施、施工现场及周边环境开展地质灾害隐患排查，制定和落实防范措施。

11．甲方应当履行工程分包管理责任，严禁施工单位转包和违法分包，将分包单位纳入工程安全管理体系，严禁以包代管。

12. 甲方按约向乙方支付工程款（进度款）时，期间所发生的安全考核项目应由甲方安监部门审核，与工程款（进度款）同期结算。

（二）乙方的权利和责任

1．乙方认真贯彻执行国家安全生产、环境保护方面的法律、法规和电业安全工作规程以及甲方的管理制度等各项安全管理规定，应当具备相应的资质等级，具备国家规定的安全生产条件，取得安全生产许可证，在许可的范围内从事电力建设工程施工活动。乙方法人代表是本单位的安全第一责任人，乙方的施工代表（施工第一责任者）是本工程的安全第一责任者，应全面负责安全管理工作，切实履行安全职责。

2．乙方应当按照国家法律法规和标准规范组织施工，对其施工现场的安全生产负责。应当设立安全生产管理机构，按规定配备专（兼）职安全生产管理人员，认真开展安全监察工作，并随时和甲方互通情况。制定安全管理制度和操作规程。开工前应自上而下进行安全技术交底，使全体施工人员均掌握工程情况，危险作业点以及施工安全措施。

3．乙方应当按照相关规定组织开展安全生产教育培训工作。企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员、特种作业人员需经培训合格后持证上岗，新入场人员应当按规定经过三级安全教育。乙方施工人员应加强施工现场安全规章制度的学习，自觉遵守甲方制定的各项安全管理制度，杜绝各种违章现象的发生。所有施工人员应由乙方进行“安规”培训考试合格并办理“安全上岗证”后，才能进场作业，“安全上岗证”作为上岗资格证书，必须随身携带或佩戴。

4．乙方应认真落实施工期间人员疫情防控责任。对所有工作人员的身体素质、精神状况、技能水平、作业中的安全行为及工期延误负责。严禁使用未成年工和不适应现场安全施工要求的老、弱、病、残人员进行施工，招用人员必须年满18周岁，女性不超过55周岁,男性不超过60周岁。

5．依据工程施工过程中可能存在的危险点，制定有针对性的防范措施，确保施工过程中的人身和设备安全。

6．乙方根据相关规定结合施工工期和现场施工人数，及时成立现场施工安全生产委员会或安全管理组织机构，设置专兼职安全监督管理队伍，做好施工现场安全管理工作，并经常向甲方汇报施工过程中存在的安全问题。

7．乙方在施工现场进行工作时，只能在规定的工作区域内进行工作，不得随意扩大工作范围，不得随意超越工作区域，不得乱动与施工无关的设备，不得随意乱接、乱拉临时用电线路，确因工作需要需增加临时用电时，必须经甲方同意方可进行。

8．乙方应向施工人员提供符合国家标准的劳动保护用品，使用检验合格的工器具，并使其经常处于良好的工作状态。每次开工前应对施工机械、工器具及安全防护设施、安全用具进行检查，确保符合安全规定并不超过检验周期。

9．乙方应严禁违章指挥、违章作业，确保施工安全。因违章作业造成不安全情况发生的，将依法追究有关人员的责任。对不符合安全规定的，甲方安全管理人员有权要求停工和强行整改使之达到安全标准，所须费用从工程款中加倍扣除。

10．施工过程中乙方必须执行甲方提出的安全管理意见，自觉做好施工现场的安全文明施工，不对周围环境造成污染。

11．乙方按照“先订工程合同和安全协议，后开工”的原则，双方在未签订合同和安全协议前，不得以任何理由提前或要求提前开工。

12．工作（生活）中要严格遵守安全生产、治安保卫、消防、电气(热力)工作票、安全施工作业票、动火工作票等管理规定。

13. 乙方在同一作业区域与其它施工单位有交叉作业时，必须与其它施工单位签订安全施工管理协议，并交甲方和监理备查。交叉作业时应采取相应的隔离和错时施工等安全措施。

14．乙方必须接受甲方和监理的监督、管理和指导。当危及运行设备时，乙方立即停止所有工作，立即汇报甲方工程管理部门和安全监督部门。工作中发生人身不安全情况时，乙方有责任立即处理并同时报告甲方安全监督部门和工程管理部门。由于非甲方原因而造成的人身伤亡，工期延误、设备损坏由乙方负全部责任。

15．乙方所承担的施工（检修）项目必须编制安全措施或作业指导书，复杂的和危险性较大的工程，乙方应制定专项施工方案，经专家论证合格后实施。无安全措施和专项施工方案不允许开工。乙方在施工动火区域、防火重点部位、受限空间内搭设脚手架时，严禁使用木架板和竹架板。

16．乙方应当按照国家有关规定计列和使用安全生产费用。应当编制安全生产费用使用计划，专款专用。《火电发电工程建设预算编制与计算规定》中明确的安全文明措施费中，乙方必须全部用于改善现场的安全文明生产和环境保护状况，不得挪为他用。

17．电力建设工程实行施工总承包的，由施工总承包单位对施工现场的安全生产负总责，具体包括：

1）施工单位或施工总承包单位任何形式的分包必须符合国家有关的法律、法规的相关规定。

2）施工单位或施工总承包单位应当自行完成主体工程的施工，除可依法对劳务作业进行劳务分包外，不得对主体工程进行其它形式的施工分包；禁止任何形式的转包和违法分包。

3）施工单位或施工总承包单位依法将主体工程以外项目进行专业分包的，分包单位必须具有相应资质和安全生产许可证，合同中应当明确双方在安全生产方面的权利和义务。施工单位或施工总承包单位履行电力建设工程安全生产监督管理职责，承担工程安全生产连带管理责任，分包单位对其承包的施工现场安全生产负责。

4）施工单位或施工总承包单位和专业承包单位实行劳务分包的，应当分包给具有相应资质的单位，并对施工现场的安全生产承担主体责任。

18．乙方应当履行劳务分包安全管理责任，将劳务派遣人员、临时用工人员纳入其安全管理体系，落实安全措施，加强作业现场管理和控制。

19．电力建设工程开工前，乙方应当开展现场查勘，编制施工组织设计、施工方案和安全技术措施并按技术管理相关规定报建设单位、监理单位同意。分部分项工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应当向作业人员进行安全技术交底，如实告知作业场所和工作 岗位可能存在的风险因素、防范措施以及现场应急处置方案，并由双方签字确认；对复杂自然条件、复杂结构、技术难度大及危险性较大的分部分项工程需编制专项施工方案并附安全验 算结果，必要时召开专家会议论证确认。

20．乙方应当定期组织施工现场安全检查和隐患排查治理，严格落实施工现场安全措施，杜绝违章指挥、违章作业、违反劳动纪律行为发生。

21．乙方应当对因电力建设工程施工可能造成损害和影响的毗邻建筑物、构筑物、地下管线、架空线缆、设施及周边环境采取专项防护措施。对施工现场出入口、通道口、孔洞口、邻近带电区、易燃易爆及危险化学品存放处等危 险区域和部位采取防护措施并设置明显的安全警示标志。

22．乙方应当制定用火、用电、易燃易爆材料使用等消防安全管理制度，确定消防安全责任人，按规定设置 消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材。

23．乙方应当按照国家有关规定采购、租赁、 验收、检测、发放、使用、维护和管理施工机械、特种设备，建立施工设备安全管理制度、安全操作规程及相应的管理台帐和维保记录档案。施工单位使用的特种设备应当是取得许可生产并经检验合格的特种设备。特种设备的登记标志、检测合格标志应当置于该特种设备的显著位置。安装、改造、修理特种设备的单位，应当具有国家规定的相应资质，在施工前按规定履行告知手续，施工过程按照相关 规定接受监督检验。

24．贯彻“谁施工、谁负责”的原则，各类安全防护设施、遮栏、安全标志牌、警告牌和接地线等不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除、更动的，必须经用工单位负责人和甲方指派的安全管理人员的同意，办理手续并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除、更动现场安全防护设施。任何一方人员，擅自拆除、更动所造成的后果，均由该方负责。

25.乙方对电力建设工程进行调试、试运行前，应当按照法律法规和工程建设强制性标准，编制调试大纲、试验方案，对各项试验方案制定安全技术措施并严格实施。

26．乙方应当根据电力建设工程施工特点、范围，制定各类安全事故应急救援预案、现场处置方案，定期组织演练，对施工现场易发生事故的部位、环节进行监控。实行施工总承包的，由施工总承包单位组织分包单位开展应急管理工作。

27．乙方负责编制项目本标段范围内《重大危险源辨识及重要环境因素控制措施清单》上报监理、甲方审查。

28．乙方负责编制项目本标段范围内创建“电力安全生产标准化一级工程建设项目”的方案，明确职责、工作标准、责任人和时间节点，上报监理、甲方审核。乙方负责编制项目本标段范围内电力安全生产标准化一级工程建设项目自查评报告，协调并配合第三方机构做好“电力安全生产标准化一级工程建设项目”创建工作。

29．乙方按要求做好本项目基建MIS系统的安全相关信息填报、每天巡查信息的上报。

30．其他应补充的条款。

四、安全奖惩办法

乙方或乙方工作人员发生下列情况所产生的经济考核和奖励，由甲方安全监察部开出处罚单，或在每月工程付款单中明确，由工程管理部从工程款中扣除，并由财务部建立专门台账负责管理。

（一）发生设备障碍、设备事故、火灾事故、人身伤害事故等，依据《电力生产事故调查规程》和《电力建设安全健康与环境管理工作规定》以及国家和行业的有关规定进行界定处罚。

（二）未尽事项或其他违反《电力安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》、《电力设备典型消防规程》、甲方制定的各项安全规章制度的行为，按甲方制定的《安全奖惩管理制度》相关条款执行。

（三）凡安全施工措施费投入、使用、支付等管理不到位的，或安全文明措施落实不到位的，根据安全生产费用管理制度规定进行考核。

五、事故责任认定及善后处理原则。

1、因承包单位违章违规作业造成重大事故隐患或发生事故，致使设备及其它受到损失，由承包单位承担全部责任。

2、因承包单位直接责任造成承包单位人员伤亡事故，由承包单位承担事故善后处理所需的费用。

3、因发包单位直接责任造成承包单位人员伤亡事故，由承包单位处理善后，发包单位承担处理事故与善后所需的费用。

4、因承包单位直接责任造成发包单位或第三方人员的伤亡事故，由发包单位（或第三方）处理善后，承包单位承担全部责任和事故善后处理所需的费用。

5、因发包单位、承包单位双方共同责任（含责任暂未查清）造成人员伤亡事故，根据事故调查结果中各方所应承担的责任大小，承担相应的责任，有人员伤亡的一方处理善后，所需处理事故与善后的费用按比率共同分担。

六、违约责任

1．甲、乙双方必须严格执行本协议,由于违反本协议而造成经济损失或伤亡事故,由违约方承担一切经济和法律责任。

2．不可抗力造成的事故不属于本合同所称安全生产责任事故。

七、附则

1．本协议为《施工合同》附件，并与合同具有同等法律效力。

2．其他未尽事宜由甲、乙双方协商解决。

3．本协议如有与国家法律和法规相抵触之处，执行国家法律法规的相关规定。

4．本协议自双方签字盖章后生效，甲方安全监察部门持一份。

甲方单位盖章：                         乙方单位盖章：

甲方（代表）：                         乙方（代表）：

年   月    日                            年   月    日

# 第八章  工程管理

根据本次招标范围，投标人应对其范围内的燃煤智能管控及预警防护系统的设计、供货、施工、调试的管理和实施负全部责任。招标人以及招标人委托的监理单位、设计咨询单位将对投标人的项目实施进行监督和指导。

## 1  总承包实施组织方案

1.1管理思路和目标

至少应包括以下内容：投标人应针对招标人对工程建设的总体目标、“安全、文明施工、质量、工艺、进度、造价、技术指标、环保”等八个方面的管控目标及其他方面管理目标的要求，从施工单位角度阐述管理思路和目标，并作为投标人的书面承诺。

1.2工程设计组织方案

应包括（但不限于）对工程设计质量、进度、技术服务等工作进行规划并拟定相应的控制措施。

1.3设备、材料供应组织实施方案

设备、材料组织实施方案应包括对本项目设备和材料的计划、招标采购、制造过程、催交催运、运输（含大件）、保险、检查验收、仓储保管等方面的详细阐述。拟定钢结构、非标设备的工厂化加工范围。

1.4施工组织实施方案

投标人应递交完整的施工组织设计，说明总承包范围内各工程的施工方法和布置，提交包括临时设施和施工道路的施工总布置图及其它必须的图、附件、文字说明书等资料，至少应包括以下基本内容：

（1）施工进度网络计划及其保证措施。

（2）重点部位、关键工序的施工方案和质量保证的技术与管理措施。

（3）拟采用的施工机械及其进场计划。

（4）工程人员、材料、设备的进场计划。

（5）施工现场平面规划，投标人应提交一份施工现场临时设施布置图并附文字说明，说明临时设施、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的实施标准和布置；总平面布置应考虑远近结合、前后照应分别进行布置。

（6）冬、雨、风季施工措施。

（7）拟定本项目成品保护措施。

（8）拟定安、健、环与文明施工的目标和保证安全生产、文明施工、职业健康的措施以及相应设施的实施标准。

（9）项目管理机构配备情况（包括机构配备情况、项目经理简历、项目技术负责人简历及机构配备情况辅助说明资料等）。

（10）其他。

1.5调试组织实施方案

1.6监造检验组织实施方案

包括监造目标，质量监造的范围、标准、计划与措施，进度监造的范围、工作计划与控制措施等。

1.7服务组织方案与承诺

1.8质量控制

拟定项目质量保证体系、质量过程控制方法，拟定强制性条文实施方案。

## 2  工程安全管理

2.1安全管理总体规划

工程全面实施《电力工程建设安全生产标准化》评价，至少应包括投标人安全保证、监督、应急体系、安全管理职责、安全管理流程、安全管理通用重点环节管控措施等主要内容。

2.2安全管理具体要求

投标人应按照招标人对工程各阶段安全管理主要危险源制订专项安全管理策划方案，以确保工程安全管理目标的实现。

2.3 安全责任

本项目的施工作业安全工作均由投标人负责统一管理，所需费用由投标人在投标时充分预估，并计入投标总报价内，招标人不另行支付费用。

## 3  工程文明施工管理

3.1文明施工管理总体规划

至少应包括投标人文明施工管理体系、文明施工管理职责、文明施工管理流程、文明施工管理通用重点环节管控措施等主要内容。

3.2文明施工管理具体要求

投标人应按照招标人对工程各阶段文明施工管理要点（不限于此）、并结合施工安全管理、管控的要求，制订专项文明施工策划方案，以确保工程文明施工目标的实现。

（1）施工总平面布置关于文明施工的专项策划；

（2）实现作业现场高标准开工条件的规划；

## 4  工程质量管理

4.1　质量管理总体规划

至少应包括投标人质量保证、监督体系、质量管理职责、质量管理流程、质量管理通用重点环节管控措施等主要内容，必须设置专职质检员。

4.2质量管理具体要求

投标人应在投标文件中逐条编写控制目标、控制措施及需重点控制的质量通病。

## 5  性能指标管理

至少应包括投标人性能指标管理体系、性能指标管理职责、性能指标管理流程、性能指标管理通用重点环节管控措施等主要内容。

## 6  工程专项管理规划

6.1　工程精细化管理规划

编写投标人精细化管理规划。

6.2　 成品保护管理规划

应针对招标人对本项目的管理要求，编写成品保护管理规划。

6.3　工程档案管理规划

应包括符合国家、行业及招标人等有关档案管理方面规定的管理规划。

## 7  投标人项目组织和管理

7.1项目管理组织机构

7.1.1项目经理部

投标人应在项目场地设置项目经理部（以下简称“项目经理部”）以对其履行合同项目服务的行为进行管理。项目经理部是投标人履行其在合同项目服务的执行机构，在工程竣工前应为常设机构。项目经理部应为投标人履行其在合同项目服务的唯一机构，其所有行为均视为投标人本身的行为。项目经理部应包括下列人员：

7.1.1.1项目经理：投标人应任命一名具有同类工程建设管理经验、并熟悉工程建设管理全过程的合格人员作为项目经理（以下简称“项目经理”），投标人拟选项目经理须具有一级注册建造师资格和有效期内的安全生产考核合格证（B证），并任命若干名项目副经理。项目经理代表投标人履行合同，为投标人履行合同项目服务的唯一授权代表。项目经理应常驻项目场地，如果项目经理需要离开项目场地，则应授权一名项目副经理履行项目经理的职责并通知招标人。投标文件中需提供简历表。

投标人任命的项目经理应经招标人同意，如果招标人有充分理由认为投标人的项目经理不合格或不能正常履行其职责，则可以要求投标人撤换其项目经理，投标人应在规定期限内更换项目经理。

7.1.1.2项目施工总工程师：投标人应任命一名具有同类工程建设管理经验、并熟悉工程建设管理全过程的具有中、高级职称的技术人员作为项目总工程师。投标文件中需提供简历表。

7.1.1.3项目设计总工程师：投标人应任命一名具有同类工程设计经验、并熟悉工程建设管理的具有中、高级职称的设计人员作为项目设总。投标文件中需提供简历表。

7.1.1.4项目调试总工程师：投标人应任命一名具有同类工程调试经验、并熟悉工程调试管理的具有中、高级职称的技术人员作为项目调总。投标文件中需提供简历表。

7.1.2项目主要管理人员的配置

7.1.2.1投标人的现场组织机构人员的配置，要根据工程特点，施工规模、建设工期、管理目标以及合理的管理跨度进行配置，应在提高管理人员整体素质的基础上优化组合，组成精干高效的管理工作机构。投标文件中需提供项目主要管理人员的配置。

7.1.2.2投标人现场组织机构管理人员的配置要有合理的专业机构，各专业人员应配套，并要有合理的技术职务、职称机构。

7.1.2.3投标人现场组织机构的管理人员应具有其所承担管理任务相适应的技术水平、管理水平和相应资质。

7.2施工所用的标准及规范

7.2.1国家和地方现行的标准、规范及其他技术文件，投标人的企业标准。

7.2.2行业标准、规范及其他技术文件。

7.2.3产品生产厂家的产品说明书及其他技术文件。

7.3施工综合进度

7.3.1工程里程碑进度

7.3.2制定工程进度计划（根据实际修改）

编制工程进度计划，包括设备到货计划和图纸交付计划。

7.3.3编制综合劳动力和主要工种劳动力安排计划。

7.3.4编制主要施工机械设备配置及进场计划。

7.3.5工程进度计划的实施和控制

7.3.5.1施工准备计划

7.3.5.2设计进度保证措施

7.3.5.3设备进度保证措施

7.3.5.4施工进度保证措施

7.3.5.5调试进度保证措施

7.4施工总平面布置

施工区域划分和施工用地面积指标见招标人提供的全场施工总平面布置图。

7.5施工临时设施及场地

施工区域划分和施工用地面积指标见招标人提供的全场施工总平面布置图。

7.6施工力能供应

保证施工现场供水、供电、供热以及氧气、乙炔、氩气和压缩空气供应；

投标人在本区域内布置本标内容，做好与主标段接口。

7.7主要施工方案及特殊施工措施

7.7.1施工原则性方案

主要指整个工程施工的思路、想法、主吊车的选用等叙述。

7.7.2投标人应编制安装工程主要施工方案目录（包括图纸）

7.7.2.1工艺专业概述；

7.7.2.2主要大件设备吊装方案；

7.7.2.3电热专招标人要施工方案；

7.7.2.4工程焊接措施；

7.7.2.5保温、油漆施工方案。

7.7.3投标人应编制特殊施工措施目录有

7.7.3.1冬雨季施工措施；

7.7.3.2防腐工程施工措施；

7.7.3.3试运措施；

7.8设备、物质的管理

7.8.1设备、材料的装卸与搬运

7.8.2设备的开箱检验及装箱图纸、技术资料的管理

7.8.3设备、材料的保管保养

7.8.4设备的发放使用

7.8.5工程材料的供应与管理

7.8.6工程竣工后备品、备件及专用工具的移交

7.9项目质量管理

7.9.1投标人质量管理手册

7.9.2质量管理体系可操作性程序文件清单

投标人应结合工程实际情况，提供符合ISO9001：2000质量管理体系要求的质量计划或质保大纲。

投标人应结合工程实际情况，提供达标创优的策划、措施。

7.9.3投标人应达到的项目质量目标

7.9.3.1设计质量目标

方案优化、指标先进、严格评审、供图及时、设计变更率≯5%

7.9.3.2设备质量目标

选型合理、技术可靠、严格监造、供货及时、设备缺陷率≯3%

7.9.3.3施工质量目标

安装工程：分项工程合格率100％

分部工程合格率100％

单位工程合格率100％

单位工程优良率≥95％

受检焊接接头一检合格率≥98％

7.9.3.4调试质量目标

保护装置、主要仪表投入率100％、自动投入率100％

试运项目验收优良率≥90％

整体试运一次成功

7.9.4项目质量管理网络

7.9.5工程项目检验、试验的计划

（1）项目质量控制计划

（2）工程质量验收和评定项目划分表

7.9.6工程项目检验、试验的实施

7.9.7项目质量控制

（1）设计质量控制措施(如果有技术支持方还需单独提供该项目的质保措施；如果是合作投标，还需提供合作外方的质保措施和承诺)

（2）采购质量控制措施

（3）施工质量控制措施

（4）调试质量控制措施

7.10职业健康安全管理和环境管理

7.10.1目标

由投标人提出并征求招标人的同意。投标人应贯彻“安全第一，预防为主”的方针，提高工程建设过程安健环管理水平，保障职工在劳动过程中的安全与健康。根据地方承包工程的有关安全环保管理规定、原国家电力公司有关安全环保文件和国家有关法律法规的规定，努力创建安全文明施工样板工程；

投标人全面负责在工地上施工的人员的安全，并使工地（只要这些工地已由其管辖）保持良好的秩序，做好风险防控和安全管理，以防发生人身事故；本项目为EPC总承包工程，投标人应做好本项目全过程的管理，并请投标人承诺：投标人对负责的本标段工程施工中所发生的人身和设备的任何事故承担一切责任。为了保护工程或为了其他人员的安全方便，投标人应提供并维修工地所有的照明、护栏、围墙、警告标志及守卫设施。

投标人应采取一切合理措施，保护工地及工地周围的环境，避免污染、噪音或由于其施工方法的不当造成的对公共人员和财产等的危害或干扰。

7.10.2可操作性程序文件清单

投标人应结合工程实际情况，提供符合ISO14001：1996环境管理体系要求的环境管理体系文件；

投标人应结合工程实际情况，提供符合GB/T28001：2001职业健康安全管理体系或（OSHMS）职业安全健康管理体系审核标准要求的安全健康管理体系文件。

7.10.3项目职业安全、健康重大危险因素清单和重大环境因素清单

7.10.4项目健康安全管理措施和环境管理措施

7.10.5项目职业健康安全管理和环境管理网络

7.11文明施工

7.11.1文明施工的总目标

由投标人提出并征求招标人的同意。

7.11.2文明施工管理组织机构

7.11.3文明施工的规划措施

7.11.4文明施工的实施

7.12项目施工技术管理

7.12.1施工技术责任制度

各级技术负责人的职责

7.12.2施工组织设计的编制规定

投标人应严格按照要求编制针对工程特点的施工组织设计及消除质量通病的措施，提交包括临时设施和施工道路的施工总布置图及其他必需的图表、文字说明书等资料。

7.12.3施工技术措施、方案编制、报批和管理规定

7.12.4设计变更管理规定

7.12.5金属技术监督管理规定

7.12.6特殊施工过程（焊接和防腐）管理规定

7.12.7工程竣工资料移交管理规定

7.13与招标人有关的主要工作

7.13.1招标人确认的主要工作

7.13.1.1工程初步设计文件

7.13.1.2工程司令图

7.13.1.3重要设备制造商和关键零部件制造商的选择

7.13.1.4（建筑、安装）施工分包方的选择

7.13.1.5工程综合进度网络计划

7.13.1.6工程款支付计划

7.13.1.7施工组织设计和重要施工方案、调试大纲和主要调试方案

7.13.1.8工程竣工签证

7.13.1.9项目管理计划

7.13.2招标人参加的主要工作

7.13.2.1对工程重要设备制造商的调研

7.13.2.2工程重要设备采购的招标（技术部分）

7.13.2.3工程施工分包的招标（技术部分）

7.13.2.4工程设计联络会

7.13.2.5工程协调例会，工程技术专题会

7.13.2.6单位工程的质量检验及评定

7.13.2.7调试措施的讨论

7.13.2.8工程的调整试运质量检验及评定

7.13.2.9工程竣工检验及评定

7.14项目沟通管理

7.14.1项目的工作协调程序和联络

7.14.2与招标人的沟通

7.14.3与监理的沟通

7.14.4与项目相关方的沟通

7.14.5工程协调会

7.14.6会议纪要

7.15计算机管理信息系统的应用

7.15.1工程管理软件

投标人应将其在以往承建的工程中对工程管理软件的使用情况，包括管理范围、管理深度、使用经历、效果等予以详细介绍。另外应提供参与工程建设的工程管理软件的使用计划和用工程管理软件编制的工程进度计划（加载设备到货计划和图纸交付计划），包括：工程管理软件的管理范围、管理深度、管理办法。

7.15.2 MIS系统

使用招标人MIS系统，与招标人协调配合，加强对工程的管理。

7.16项目风险管理

7.16.1风险识别

7.16.2风险分析和评价

主要描述风险可能的影响程度主要有：

7.16.2.1确定风险事件发生的概率和可能性

7.16.2.2确定风险事件的发生对项目目标影响的严重程度

7.16.2.3将工程项目所有的风险视为一个整体，评价它们对项目的影响程度

7.16.2.3评价项目总周期内项目人员对风险实际发生的预测能力和风险发生后的处理能力

7.16.3风险回避与损失控制预案

制定安全计划；

制定风险控制措施；

制定应急计划。

# 第九章  施工安全、质量、进度保证及罚则

## 1 安全、文明生产保证及罚则

1.1投标人应结合工程各阶段安全管理主要危险源和文明施工管理要点制订专项安全管理策划方案和专项文明施工策划方案，以确保工程安全管理和文明施工目标的实现。

1.2双方签订的《安全文明施工责任协议》。

## 2 施工进度保证及罚则

2.1本工程施工工期为100天，2025年4月底前完成。

2.2进度考核标准：

2.2.1由于投标人原因造成工期（包括节点工期）延误，每延误 1 天，考核投标人 5000元/天；超过 10天不含 10 天的，考核投标人 10000元/天，考核限额为合同价格的 10％。时间自预定的竣工日期起到工程接收证书中写明的实际竣工日期止(扣除已批准的延长工期)，按天计算。招标人可以从应付或到期应付给投标人的任何款项中或采用其他方法扣除此违约金。投标人支付逾期竣工考核款，不免除投标人完成工程及修补缺陷的义务。

2.2.2图纸交付进度：图纸交付每迟交一天罚款￥10000元。

2.2.3设备交付进度：设备交付每迟交一天罚款￥10000元。

## 3 质量保证及罚则

3.1质量目标

3.1.1施工质量满足国家及行业设计与施工验收规范、标准及质量检验评定标准要求，创一流标准。工程范围内的设备、安装、调试项目的合格率达到100%。

3.1.2工艺优良，不发生施工重大质量事故。

3.2质量考核标准：

3.2.1投标人在施工期间如发生重大质量事故，考核投标人 10万元/次；

3.2.2投标人在施工期间如发生一般质量事故，考核投标人1-5万元/次；

3.2.3投标人未对建筑材料进行检验，在责令投标人整改的同时考核投标人5000元/次；

3.2.4投标人在施工期间如在各种报表及检查试验记录中作假或诱导监理人作假，一经查实，考核投标人 5 万元/次。由于假报表、假试验记录引起的工程损失费用由投标人承担。

3.2.5所有外购件必须是技术规范书要求的厂商的原装产品，否则由投标人免费更换，并处以5万元/件的罚款。投标人使用不合格的或未经招标人核准的设备、材料、构配件等，在责令投标人整改的同时考核投标人1万元/次；

3.2.6投标人的设计文件、图纸、施工组织设计、专项施工方案等文件在未经审批情况下擅自进行下步工作的考核投标人5000元/次；

3.2.7投标人建立内部质量验收制度，落实工程质量“三检制”；内部质量验收责任不明确、记录不全、“三检制”落实不到位的每种情况考核投标人1000元/次；

3.2.8严格按照有关规范、本项目质量管理文件开展质量验收签证工作，每发生一次质量签证管理违反项，扣1000元/次。投标人隐蔽工程未经检查验收擅自进入下道工序，根据情节考核投标人1000-5000元/次；

3.2.9燃煤智能管控及预警防护系统将实现燃料整体的全自动运行，确保数据的可靠性、准确性、稳定性、可复制性，最终保证机组安全、稳定、节能发电生产。保护装置、主要仪表投入率100％、自动投入率100％、试运项目验收优良率≥95％，系统其它方面的的智能化要求以本技术规范书第四章内容为准，每低设计要求的1%扣投标人合同款2%，并由投标人自费改进直至达到要求；低于5%，招标人有权要求投标人重新设计，由此发生的所有费用由投标人负责。

3.2.10各检测系统精度以本技术规范书第四章内容为准，若运行过程中精度不满足本技术规范书的要求，处以5万元/件的罚款，并由投标人自费改进直至达到要求，由此发生的所有费用由投标人负责。

3.2.11噪声值每增加2dB(A)，支付违约金10万元人民币，并由投标人采取相应措施，降低至85dB(A)以下。

3.2.12系统的到货和上电调试不得影响机组的正常投运，每推迟一天投入运行罚款合同金额的0.5%；

3.3人员考核标准：

投标人在合同签订之日后，资格审查资料表中所列的工地人员必须在招标人指定的日期进场，以保证项目管理机构的有效运转。对未经招标人同意，没有按时进场或未经批准离开工地的项目经理、项目副经理（如有）、设计负责人、施工负责人，招标人将按 20000元/人·天考核；对未按时进场或未经批准离开工地的项目质检工程师、测量、安全等工程师，招标人将按 10000 元/人·天考核；对未按时进场或未经批准离开工地的工地其他主要人员，招标人将按 5000 元/人·天考核，直至缺员进场为止。

3.4质保期

3.4.1本工程质保期自机组通过168小时试运行通过、交付商业运行后的12个月。质保期内出现质量问题，无法满足使用要求，投标人负责免费维修并更换部件，质保期将进行顺延。

3.4.2在质保期结束前，确因由于控制系统故障造成设备损坏，按实际损失价值的120%赔偿。

3.4.3在质保期内，确因由于控制系统故障造成机组停机或者斗轮机停机，每次罚款5万元。

3.5保修期

本工程质量保修期从机组通过168小时试运行通过、交付商业运行之日起计算，整体工程或其中的单项工程、单位工程，均按照国家《建设工程质量管理条例》分别计算保修期，其中电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为 2 年。

以上保修期若遇到国家有关规定更改，则按新规定执行。保修期内因投标人施工原因造成的工程质量问题，投标人在得到招标人通知后24小时内赶到现场无偿予以修复，否则招标人有权选择其他施工队伍进行修复工作，修复费用由投标人支付。

3.6拒收

在以下一个或几个限制情况下，招标人有权拒绝接收，投标人将根据合同中指定的相同货币退回招标人的价值，并承担发生的所有损失和费用，包括利息、银行费用、运费和保险费、检查费、贮存和装卸费，以及招标人承受的损失。

3.6.1环保及消防竣工验收不合格。

3.6.2存在重大安全隐患无法进行整改消除。

3.6.3本工程整套系统智能化无法达到本规范书规定的性能要求且整改后仍不能满足性能要求。

# 第十章  分包及外购部件

投标方分包和外购，严格按照本技术规范书推荐短名单选择，本技术规范书没有列出的由投标方提供三家业绩良好的产品供招标方参考。分包和外购最终由招标方确认，投标方承诺不因此发生商务变化。

| 序号 | 设备名称 | 产地及产商 | 厂家/产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交换机 | 华为 华三 中兴 |  |  |
| 2 | 操作员站 | 浪潮 华为 长城 曙光 |  |  |
| 3 | 防火墙 | 华为 奇安信 思科 |  |  |
| 4 | 双电源切换装置 | ABB TruOne 施耐德 WOTPC ASCO 7000 |  |  |
| 5 | PLC | AB 施耐德 西门子 |  |  |
| 6 | 相阵式温度智能探测器及分布式红阵监控智能终端 | 海康威视 江苏弘冉智能科技 上海晨感 浙江大华 西安天通物联 |  |  |
| 7 | 星光摄像机 | 海康威视 江苏弘冉智能科技 浙江大华 西安天通物联 |  |  |
| 8 | 煤场安全监测系统 | 南京熠然 杭州坤时 上海徕肯 |  |  |
| 9 | CH4、CO可燃有害气体浓度探测装置 | 梅思安（电力版） 迪创 德尔格 |  |  |
| 10 | 继电器、接触器、电源开关、按钮、选择开关、指示灯 | ABB 西门子 施耐德 |  |  |
| 11 | 端子排 | 魏德米勒 菲尼克斯 |  |  |
| 12 | 控制电缆、计算机电缆 | 江苏中天科技电缆 亨通电缆 上上电缆 宝胜电缆 远东电缆 |  |  |
| 13 | 煤仓料位计 | 德国VEGA 德国E+H 美国ROSEMOUNT 日本YOKOGAWA |  |  |
| 14 | 插座 | 公牛 子弹头 |  |  |
| 15 | 其他控制设备 | 由投标人详细列出 |  |  |

# 第十一章  招标文件附件

附件1《C31AB带式输送机安装布置图》

附件2《C32AB带式输送机安装布置图》

附件3《C33AB带式输送机安装布置图》

附件4《C34AB带式输送机安装布置图》

附件5《C35AB带式输送机安装布置图》

附件6《C36AB带式输送机安装布置图》

附件7《C37AB带式输送机安装布置图》

附件8《C38AB带式输送机安装布置图》

附件9《运煤系统平面布置图》

附件10《圆形煤场堆取料机、活化给料机技术协议》

# 第十二章  投标人需提供的专题报告

1 专题报告

请投标人根据本工程的技术特点，对相关问题进行专题论述，专题报告清单如下：

1.1 燃煤智能管控及预警防护平台专题报告。投标人需详细说明管控平台的架构、数据传输、功能模块及界面等设计方案，必要时要以图形方式展示；重点说明系统如何监控每吨煤从哪里来、存放在哪里、又到哪里去，全面、及时并真实地展现卸煤、贮煤、供煤全过程煤的量、质等数据；

1.2输煤安全监测系统专题报告。投标人需说明输煤安全监测系统设备布置方案、详细的功能、联动方案、软硬件配置等；；

1.3安全监测专题报告。投标人需详细阐述安全监测平台的架构及画面设计等方案；明确挡煤墙温度监测、可燃、有毒、烟雾、粉尘等气体浓度预警值及预警方式；叙述各个安全监测系统的工作原理、区域的大小和安装位置确定的原则。对明火煤喷淋装置可设计为输送机停机灭火或不停机灭火，投标人需在上述两种方式中提出推荐方案，并详细说明理由。并说明喷嘴的数量、布局、喷淋区域的大小等，提供系统布置方案、系统水量计算书及水力计算书；详细说明煤场数字化料场系统、煤场三维测控系统、信息管理系统、智能管控一体化系统的接入方案；

1.4智能配煤掺烧专题报告。报告中需详细说明配煤掺烧系统的基本信息数据库内容，描述智能掺烧数学模型；根据机组负荷和煤场煤质状况得出掺配方案的过程；如何验证掺配方案的正确性；

2 其它说明

当投标人在投标阶段尚有其他需要说明的问题，可以在本章节中加以叙述。

# 第十三章  技术附录

技术附录A  投标人提出的技术偏差表

投标人要将投标文件和招标文件的差异之处汇集成表。技术部分和商务部分要单独列表，将技术部分的差异表列入本卷之中。中标后如果投标人所提供的设备与招标书要求不符（招标人同意的差异除外），则投标人应无条件的按业主要求进行修改，且不得增加任何费用。

差异表格式：

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

技术附录B  包装、标志、运输和保管的特殊要求

B.1 投标人应把超级超限的情况详细予以说明，若无请注明。

| 序 号 | 部件 名称 | 数量 | 长×宽×高 |  | 重量 |  | 厂家名称 | 货物发运地点 | 运输方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 包装 | 未包装 | 包装 | 未包装 |  |  |  |  |

注：投标人在投标文件中应详细列出单件设备运输重量超过30t，以及长度超过13m，宽度超过3.0m，高度超过3.0m的设备名称及件数（上述所列数据有一项不满足即应列出）。同时须对所有投标设备（包括大件设备）运输方案（运输车辆型号及数量、运输路线，包括始发站、经过车站或路局、到达车站等）、运输距离做出详细说明。

本工程设备按铁路运输要求，投标人设备的运输尺寸应控制在《铁路超限运输货物运输规则》规定的铁路运输超限界限的要求。当投标人设备的运输尺寸超出上述给定的铁路运输界限规定的界限要求时，投标人应承担由于采取必要措施进行运输而发生的费用，大部件运输费用见附件6价格表。

投标人应提供所有大部件的实际尺寸草图和包装后的发货（车上）尺寸草图。

B.2 包装与保管

在合同设备任何部分交付运输前，投标人应按照规定和本附件所述的要求，对所要交付的该部分合同设备进行包装，该包装应具有适合长途运输、多次搬运和装卸的坚固包装，以确保合同设备安全、无损地运抵现场。

投标人应保证对合同设备的所有包装在运输、装卸过程中完好无损，并有减震、防冲击的措施。若包装无法防止运输、装卸过程中垂直、水平加速度引起的设备损坏，投标人要在设备的设计结构上予以解决。

投标人提供的包装应能保证合同设备在现场的保管与维护，包括在合理时间内有有效的防潮、抗氧化的措施。对于可以进行露天堆放的合同设备，应能保证在合理时间内的露天堆放不会对合同设备造成损害。

如果国家有关包装的标准或规范、本附件所述的包装技术规范及合同设备承运人的包装要求之间不一致，则投标人应按照前述各项规范或要求中的最高要求对合同设备进行包装。

投标人在投标时应随投标文件提交合同设备的包装技术规范及标准，包括但不限于包装示意图、包装材料材质与规格等，由招标人进行审查确认。投标文件中还应包括对合同设备包装过程中将采取的防潮、防锈、防腐蚀、抗震及充氮等措施的规范与标准的文件。

电气部分和控制部分设备的包装与保管措施应满足露天堆放六个月的要求，其他设备的包装与保管措施应满足露天堆放六个月的要求。

B.3 组装

合同设备应尽量在投标人工厂完成组装，以尽可能减少现场的拼装工作量，以提高安装质量与效率。工厂拼装尺寸应以运输工具所能承担的最大尺寸为限。对于易受潮或现场拼装容易导致合同设备损伤或损害的尤其应整体交付至交货点。

投标人在投标文件中应对合同设备的组装情况、需进行现场拼装的合同设备应作出详细说明，以便招标人进行审查。

B.4 包装运输及贮存

B.4.1 包装运输

B.4.1.1投标人将包装所有供货设备（包括备品备件），以使设备免遭污染，机械损伤和性能下降。

B.4.1.2装运期间，设备的里里外外均将保证清洁，并套上防水塑料薄膜。

B.4.1.3每个设备箱至少应包括二份详细的装箱单和一份质量检验证明。

B.4.1.4 设备的外包装上应清楚地标明招标人订货号、运输识别号、到货地点、工程项目名称、收货人、设备运输及贮存保留要求的国际通用标记。

B.4.2 贮存

B.4.2.1 设备贮存的位置要同安装位置的环境相类似，即室内安装设备贮存于室内（勿需加热及通风）。

B.4.2.2 当设备需要防止结霜或需要防潮时，投标人应提供干燥手段（干燥器或干燥剂），并指明周期性更换或干燥的要求。

B.4.2.3 投标人应提供设备贮存说明书，包括定期检查和贮存维护的要求，以保证设备贮存期间不被损坏。这些说明书不应放置于运输设备的包装箱内部，而应单独提供给招标人。

B.4.2.4 投标人应根据招标人的要求提供设备长期贮存的推荐说明书。